**编号：WJT-2022-ZX-006**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿**

**关于购置（油浸式电力变压器）设备**

**技 术 要 求**

**使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年6月30日

**编号：WJT-2022-ZX-006**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资金来源 | 交（提）货时间及地点 |
| 油浸式电力变压器 | S13-M-315/6 | 台 | 4 | 专项资金 | 武家塔露天煤矿 |

1. **基本参数：**
2. 额定容量：315 KVA
3. 额定电压：6000/400 V
4. 额定频率：50 HZ
5. 相数：3相
6. 分接开关：3挡
7. 使用条件：户外
8. 冷却方式：ONAN
9. 绝缘水平：LI 75 AC 35/AC 5
10. 变压器绕组：纯铜
11. 油枕:焊接良好，密封良好不渗油
12. **基本要求：**
13. 电力变压器出厂要符合GB1094.1～1094.2-2013,GB1094.3-2003,GB1094.5-2008
14. 电力变压器要求全密封，送到武家塔露天煤矿时要保持整洁干净、不渗油、不漏油，变压器铭牌要清晰、真实。
15. 电力变压器的能耗标准要符合GB20052-2020
16. **其他或环境要求：**

1、可适应采坑恶劣工作环境，温度可适应-30℃～50℃。

1. **质量保证、付款方式及售后：**

 1、按厂家保修手册提供质保及售后服务

2、付款方式以商务合同为主。

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日