内蒙古神东天隆集团股份有限公司

霍洛湾煤矿35kV专变增容改造工程

高、低压开关柜

技术规范书

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2023年08月

# 1 概述

## 1.1 基本要求

1.1.1 本设备技术规格书适用于内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿35KV专变增容改造工程高、低压开关柜，包括35kV和10kV开关柜的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2本设备技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本条款和工业标准要求并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.1.5本设备技术规范书经招标方、投标方双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.6本设备技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。

1.1.7投标方为国内知名厂家，招标不允许二级代理商参加。

## 1.2 工程概括

内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿（以下简称“霍洛湾煤矿”）位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇。霍洛湾煤矿 35 千伏专变增容改造工程增容规模为，将建成投运主变为 2×25 兆伏安主变（变比 35/10.5 千伏）。该工程预计 2023 年10 月底建成投运。霍洛湾煤矿35千伏专变增容改造前站内最大负荷约为12.1兆瓦，增容投产后站内最大负荷约为 20.5 兆瓦

## 1.3场址气候环境概况

工程位于鄂尔多斯南部属于北温带半干旱大陆性气候区，冬夏变化很大。年平均气温6.2℃，最低气温-35℃、最高气温为38℃，年平均降水量348.3毫米

# 2一般规定与规范

## 2.1工作内容及供货范围

- 2.1.1 工作内容

（1） 工作内容包括40.5kV、12kV户内低压开关柜的设计及供货范围内所有设备元件的选择、设计、制造、提供图纸资料、试验（包括型式试验、出厂试验、交接试验）、供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、现场调试指导、参加试验运行和协助交接验收。

（2）按本技术规格书的要求，完成与电站设计有关的设计联络；接受需方代表参加出厂试验、见证和验收试验；负责和其他相关设备承包商之间的协调。

（3）本技术规格书中未说明，但又与设计、制造、安装、试验、包装、运输、储存和运行、维护等有关的技术要求，按合同文件规定的有关标准执行。

（4）

（5）优先采用合资品牌，其次结合性价比可选用国内一线品牌。

- 2.1.2供货范围

2.1.2.1主设备

本次招标高低压开关柜的数量、基本型式见表1.1。投标方提供的设备应满足本技术规格书的技术规范要求，详细配置见附图。

表1.1 高低压开关柜设备招标范围

| 编号 | 设备名称 | 基本型式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 40.5kV户内铠装型移开式交流金属封闭开关柜 |  |  |  |  |
| 1 | 40.5kV移开式真空开关柜 | 配真空断路器、电流互感器、避雷器、二次设备（电度表、开关状态显示仪、微机五防锁具等）及配套附件 | 2 | 面 | 35kV出线柜 |
| 2 | 40.5kV移开式真空开关柜 | 配真空断路器、电流互感器、零序电流互感器、避雷器、接地开关、二次设备（电度表、开关状态显示仪、微机五防锁具等）及配套附件 | 2 | 面 | 35kV电缆进线柜 |
| 3 | 40.5kV开关柜 | 配电压互感器、熔断器、一次消谐器、二次设备（测量仪表、开关状态显示仪、微机五防锁具等）及配套附件 | 2 | 面 | 35kV电压互感器及避雷器柜 |
| 4 | 40.5kV移开式真空开关柜 | 配真空断路器、电流互感器、零序电流互感器、避雷器、接地开关、二次设备（电度表、开关状态显示仪、微机五防锁具等）及配套附件 | 1 | 面 | 35kV母联柜 |
| 5 | 40.5kV隔离柜 |  | 1 | 面 |  |
| 二 | 10kV户内低压抽出式开关柜 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV高压开关柜 | KYN28A-12，电度表 | 28 | 面 |  |
| 2 | 10kV高压开关柜空柜 | KYN28A-12， | 2 | 面 | 两台站用变壳体 |

投标方应提供完整的设备和附件。任何元件和装置，如果在本供货范围中没有提到，但对于开关柜的安全稳定运行是必需的，也应包括在内，其费用包括在总价中。

2.1.2.2备品备件

备品备件应为全新产品，与原附件应具有相同的材料和质量，可以互换，并经过与原附件同样的工厂检查和试验。备品备件应包括必需的安装材料。备品备件应按要求进行处理和保护，以保证长期贮存不损坏。备品备件包装箱应有清楚的标记。

所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”，以区别本体。

投标方应提供备品备件的技术参数和使用说明书等资料。

备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯 |  | 只 | 8 |  |
| 2 | 按钮 |  | 只 | 8 |  |
| 3 | 熔断器 |  | 只 | 6 |  |

2.1.2.3专用工器具

投标方应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表，并列出其单价。

所有专用工具与仪器仪表必须是全新的，并附详细的使用说明资料。

专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。

专用工具清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手车推进摇把 |  | 把 | 3 |  |
| 2 | 手车进出引轨 |  | 套 | 2 |  |
| 3 | 手车储能手柄 |  | 根 | 每断路器配1 |  |
| 4 | 接地开关操作摇把 |  | 把 | 3 |  |
| 5 | 开关柜钥匙 |  | 把 | 各类型3 |  |

- 2.1.3 供货界定

（1）开关柜与电缆承包商的供货界定为开关柜投标方提供开关柜与电缆连接的接线端子和紧固件，包括柜内电缆固定装置。

（2）合同设备所需的交流、直流电源由其他承包商供至各供电点的某1面开关柜上，开关柜间的电源连接由投标方采用柜顶小母线实现。

（3）合同设备与其余二次设备承包商的供货界定为投标方提供开关柜内与外部二次电缆连接的接线端子排，与其它设备连接电缆由其他承包商提供。

（4）开关柜生产厂家提供测控保护装置、微机消谐装置及多功能电度表的详细说明书，至少包括安装方式、外形尺寸、安装详图、电路图等，并负责开关柜保护测控装置及多功能电度表的安装及本体调试。

（5）所有开关柜预留五防锁安装孔并接线。

（6）站用变安装及成套调试需要开关柜厂家完成，并满足相关规范要求。

（7）所有高压开关柜柜内安装视频监控摄像头，能检测到开关柱头，地刀的分合闸状态及柜体设备的运行状态。

## 2.2 工作电源

交流电源电压：                          380V／220V±15%

交流电源频率：                           三相／单相50Hz

直流电源电压：                        220V–20% ～ 220V+15%

## 2.3 标准和文字

本招标范围内的设备应优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准。选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新版本。如果供方采用与标准文件列举以外的其他标准时，须经需方同意方能使用。

所有螺纹、螺母、螺栓、螺杆应采用GB标准的公制规定。

应遵循的主要现行标准，但不限于下列标准：

IEC60056	    高压交流断路器

IEC60099     交流无间隙金属氧化物避雷器

IEC60129	   交流隔离开关和接地开关

IEC60185     电流互感器

IEC60186     电压互感器

IEC60298     额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备控制设备

IEC60529     封闭外壳防护等级分级

IEC60694     高压开关设备标准的共用条款

GB156-2017	   标准电压

GB191-2016	   包装、贮运标志

GB311.1-2012	   高压输变电设备的绝缘配合

GB763-90	      交流高压电器在长期工作时的发热

GB1984-2014	   交流高压断路器

GB1985-2014	   交流高压隔离开关和接地开关

GB16926-2009	   高压交流负荷开关-熔断器组合电器

GB2706-89	       交流高压电器动、热稳定试验方法

GB3309-1989	   高压开关设备常温下的机械试验

GB3804-90	       363kV交流高压负荷开关

GB3906-2006	   335kV交流金属封闭开关设备

GB4208-2017	   外壳防护等级(IP代码)

GB7354-2003	   局部放电测量

GB11022-2020     高压开关设备通用技术规格书

GB14285-2016 	   继电保护和安全自动装置技术规范

GB50150-2016 	   电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50150-2016     电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB1207-2006      电压互感器

GB1208-2006      电流互感器

GB7251-2016      低压成套开关设备

GB6829-2017      剩余电流动作保护器的一般要求国际标准

GB14048.5-2017   低压开关设备和控制设备

GB4026-1992      电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的原则

GB/T4942.2-1993   低压电器外壳防护等级

ZBK36001          低压抽出式成套开关设备

DL/T402	        交流高压断路器订货技术规格书

DL/T403	        1240.5kV高压真空断路器订货技术规格书

DL/T404	        3.6kV40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T486	        交流高压隔离开关订货技术规格书

DL478	           静态继电保护及安全自动装置通用技术规格书

DL/T593           高压开关设备的共用订货技术导则

DL/T613	        进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范

DL/T5137	        电测量及电能计量装置设计技术规范

DL/T667           远动设备及系统 第5部分 传输规约

第103篇          继电保护设备信息接口配套批准

SDJ9-87           电测量仪表装置设计技术协议

ZBK36001-89       低压抽出式成套开关设备

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》以及其他相关标准。

国际电工委员会标准IEC-76出版物要求。

## 2.4 设计联络会

本设备不召开专门的设计联络会，如招标方召开电站总体设计协调会时要求投标方参加，则投标方及时参加，投标方参加会议人员的所有费用应已含在投标总价中。

## 2.5 图纸资料的提交与审查

- 2.5.1  总体要求

1）所有需经招标方确认的图纸和说明文件，均应由投标方在接到中标通知书后的2周内提交给招标方进行审定认可。这些资料包括开关柜的外形图、剖面图、布置图、组装图、基础图、电气原理图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及二次线布置图等。招标方审定时有权提出修改意见。

招标方在收到需认可图纸2周后，将一套确认的或签有招标方校定标记的图纸（招标方负责人签字）返还给投标方。凡招标方认为需要修改且经投标方认可的，不得对招标方增加费用。在未经招标方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由投标方单独承担。

2）投标方在收到招标方确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于2周内向有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

3）完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标方对图纸的认可并不减轻投标方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标方技术人员进一步修改图纸，投标方应对图纸重新收编成册，正式递交招标方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

4）图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当招标方对英文局部有疑问时，投标方应进行书面解释。

投标方免费提供给招标方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括2.5.1第1款所涉及的图纸和投标方自带的电缆清册，并且应保证招标方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

5）资料提交的次序应是当收到每张图纸时，都能有效地利用这些资料进行审批。除了送审图纸和文件资料外，正式提交的图纸和文件资料要有投标方授权代表签署的证明，以证明该图纸和文件资料已由投标方校审，且适合于本工程使用。

6）在提交任何文件之前，投标方要事先核对提交的文件清单，表明提交次序、版本、种类和日期满足合同文件的要求。

7）投标方向招标方提交的技术文件、图纸、资料及邮寄或传真这些技术文件、图纸、资料的费用均应包括在合同总价内，不再另行支付。

8）投标方提供给标人和工程设计单位的资料的内容和份数待合同谈判时确定。

9）图纸应以AutoCAD文件格式提供，技术文件以Microsoft Office的文档格式提供。

10）计量单位和图纸的图幅

所有文件、书面资料或图表使用国际公制单位制(SI)计量单位。图纸尺寸必须符合ISO标准，如：

A1(594×841mm)

A2(420×594mm)

A3(297×420mm)

A4(210×297mm)

11）所有文件通过特快专递邮寄。

- 2.5.2  说明书的要求

1）	开关柜的使用条件和技术参数。

2）	开关柜及主要元件的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

3）	开箱和起吊：运输单元的质量，起吊和开箱的注意事项及专用的起吊用具等。

4）	组装：运输单元应有清楚的标志和代号，注有运输单元号的组装示意图。

5）	安装准备：基础施工的要求，外部接线端子的尺寸，电缆进入地点位置，接地以及各种管道的连接方式、尺寸和布置等资料。

6）	最终的安装验收：现场交接试验项目及试验方法。

7）	维护：主要元件的维护说明以及维修工作的分类、程序和范围。

8）	运行检修：运行中应注意的事项及控制指标，主要元件的检修周期和检修方案。

9）	开关柜各个元件和所有附件的技术数据。

10）	表示开关柜和操动机构的结构图及对基础的技术要求的说明。

11）	结构特征、设备及其元件的更详细的说明。

12）	操动机构特征的说明。

13）	备品备件、专用工具和专用仪器仪表的使用说明。

14）	说明书使用中文。

- 2.5.3  试验报告

投标方应提供下列试验报告：

1）	开关柜的型式试验报告和出厂试验报告。

2）	开关柜主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。

3）	当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的型式试验并提供试验报告。

- 2.5.4  图纸、说明书及试验报告等资料的交付时间、数量

- 投标时应提供的资料

- 开关柜的型式试验报告和出厂试验报告

- 开关柜主要元件的型式试验报告和出厂试验报告

- 主要元件标准

- 所用材料标准

- 开关柜技术性能保证值（见专用技术部分）

- 电气一次原理图

- 开关柜内各元件材料清单（包括规格、型号、厂家）

- 合同签订后7天内应提供的资料

投标方应在合同签订后7天内向招标方及工程设计单位提供下列图纸和数据供招标方及设计单位审查：

- 土建、地基规定及图纸

- 布置图（平面、断面）

- 电气一次原理图

- 二次控制、测量、监控、信号回路、辅助设备回路原理接线图、元件安装图纸（二次小室）

- 安装图，带外形尺寸、运输尺寸、质量

- 开关柜内各元件材料清单（包括规格、型号、厂家）

投标方应在提供合同设备的每个主要部件的设计图纸时，提交设备清单交招标方批准。清单应包括本工程项目涉及的设备和辅助设备的原产地制造厂名，以及说明书、部件编号、额定值、性能特性和能使招标方得到备件所必需的其他有用资料。

上述各项图纸数据，投标方应向招标方提供5套，向工程设计单位提供2套。图纸应以AutoCAD的文件格式、技术文件应以Word的文档格式提供电子版。

- 随设备到货的资料

- 电气原理图

- 电气二次控制、测量、监控、信号、辅助设备回路原理接线图

- 安装、维护、运行说明及图纸

- 主要元件安装使用说明书

- 专用工具、仪表介绍

- 运输和安装所需要专用设备的说明

- 现场试验和其他试验说明

- 全套型式试验报告

- 全套出厂试验报告

- 其他试验报告

- 零部件试验（包括绝缘件的局部放电试验报告）

- 包装、装船、储存规定

- 现场高压试验规定和标准

- 维修指南

- 装箱清单

- 包装说明

- 设备中使用的润滑剂、油脂的清单及检验合格证明

- 其他必要图纸和资料

上述随设备到货图纸，投标方应向招标方提供10套纸质资料，1套电子资料以U盘交付。

## 2.6 投标方必须提交的技术参数和信息

2.6.1  技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。

2.6.2  投标产品的特性参数和特点。

2.6.3  与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。

2.6.4  设备详细的一次接线图及布置图。

2.6.5  型式试验报告。

## 2.7 设备颜色

开关柜柜体颜色在合同谈判时由业主确定，表面进行桔纹处理。

## 2.8 铭牌和标牌

每个设备和主要元件都应备有字迹清楚、完整的铭牌和标牌。

（1）铭牌和标牌应根据制造厂标准进行标记。

（2）铭牌采用不锈钢材料的铭牌。在铭牌上应以清楚和耐用的方式标出设备名称、型号、制造厂名、主要技术参数、出厂编号及出厂日期等。铭牌应安装在明显的位置。所用的文字应满足实际使用的需要，直接给运行人员指示的标志应采用中文或商定的代号，其余可用中文或中、英文对照。铭牌应采用国际法定计量单位和符号。字体高度不小于6mm。

（3）标牌应安装在每台开关柜的正面上部，应标出开关柜的名称和编号。

（4）所有元件的标记应与图纸相符。

（5）柜内的每个设备，每条端子排，每个信号灯和操作元件，均应带有永久的附加标记或标牌。

（6）开关柜正面应有一次接线方案，接线方案应与柜内实际电气连接相同。

## 2.9 质量保证要求

1）投标方应该在整个工作范围内执行基于ISO 9001:2000标准（或与之相当的标准）的质量管理体系。投标方应允许招标方或者其授权代表对投标方的工厂进行访问、检查、监督。

2）投标方和分投标方应协调工作的各个阶段以确保性能满足招标方质量要求。

3）投标方应对整个项目的执行负全部责任，包括协调分投标方、设备装配、测试、发货和其它服务等。

4）在合同期内投标方应成立一个专门的项目组，该项目经理应管理该合同并负责全部的技术、质量和控制等事项。

## 2.10 电磁兼容(EMC)

投标方的设计和提供的设备应满足中国国家标准和IEC标准中关于电磁兼容的要求。

## 2.11 接线和端子

（1）设备的内部接线应使用阻燃型或耐火型绝缘材料的标准导线，接线应在工厂完成，发货前应进行检查。弱电、强电应在不同的配线槽内走线，各连接点应牢固、抗震动，保证设备运到现场后不出现接线脱落和断线现象。

（2）所有的接线须用防火型槽管保护，如果是外露的导线束在一起，应用适当的夹具固定或支持，走向应水平或垂直。导线在槽管中所占空间不得超过70％。所有的导线中间不得有接头，导线在柜（屏）内的连接均须经端子板或设备接线端子。一个接线端子的连接导线不得超过两条。

（3）交、直流动力电路及馈电线路按电流大小选择线缆截面，但不应小于2.5mm2，弱电可选择0.5mm2～1.5mm2。当采用插头座方式连接时，应采用特软0.5mm2导线或线缆。活动部分之间的连接应采用特软电线并加金属软管保护。

（4）柜（屏）内导线的颜色及连接标志应符合国家标准。导线之间应满足设备抗干扰提出的距离及分类走线要求，必要时应采取屏蔽措施。

（5）所选用的端子应接触良好、接线方便可靠。并应预留有20％的空端子，端子排应带有保护罩。

（6）控制与动力回路的端子板应用分隔板完全隔开或位于分开的端子盒内，端子板应有标志带并根据要求或接线图进行标志。电流互感器的二次侧引线应接于具有极性标志和铭牌的电流型试验端子上，导线应用导线鼻子与端子板或设备连接。

## 2.12 对成套性和互换性的要求

需方确保所供设备的零部件、专用工具和备品备件的成套性，同时确保应有的随机文件的成套性，这些随机文件包括装箱单、合格证、使用维护说明书、总图、易损件图和主要部件装配图等。

合同设备的相同零部件（含备品备件），必须具有互换性，便于设备安装、运行和检修。

## 2.13 设备标志、包装、运输及保管

- 2.13.1设备标志

a)包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

b)每台设备都应有固定铭牌，铭牌应不易损坏。标志应醒目，整齐、美观。

c)重要部件应根据图纸规定，在一定位置上标有装配编写，使用材料和检验合格的标志。

- 2.13.2包装标志

a) 投标方供给的设备(无论装在箱内或成捆的散件)的包装，都应贴有标明合同号，主要设备名称，部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品配件和专用工具还应标明“备品配件”和“工具”的字样。

b) 对装箱供给的设备，投标方应在每个箱子的两面用油漆写上如下内容：

合同号，装运标志，目的港，收货人代码，设备名称和项目号，箱号(箱的序号/设备总件数)，毛/净重，外形尺寸，长*宽*高、生产日期、生产工厂、发货单位等，符合GB6388的规定。

按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”“向心”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”等通用标志，并符合GB191和GB6388的规定。

包装箱应连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。2.13.3凡由于投标方包装不当、包装不充分或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，投标方均应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，投标方负责与承运部门及保险公司交涉，同时投标方应尽快向招标方补供货物以满足工程建设进度需要。

- 2.13.4 投标方应在货物装运前7天，以传真形式将每批待交货电缆的型号、规格、数量、重量、交货方式及地点通知招标方。

- 2.13.5运输要求

高压开关柜应单台或成组包装运输，供货商应保证开关柜经过运输、储存，直到安装前不损坏和不受潮。

## 2.14 安装、试运行和验收试验

2.14.1招标方将根据投标方技术人员的指导及投标方提交的技术文件对合同设备进行安装、试运行和验收试验。投标方应对设备的安装、调试和验收试验的质量负指导责任，使其符合技术规范和有关标准的要求。

2.14.2除合同另有规定外，所有由投标方提供的合同设备应为完整和合格的设备、组件或部件，不需再在工地进行加工、制造和修整。

投标方不应将有缺陷的设备、组件、部件或材料等运到工地，如果在安装调试过程中发现由于投标方设备缺陷，包括设计、材质、制造工艺、质量、结构尺寸、误差等缺陷或错误，或由于投标方指导人员不正确指导造成损坏或损失，招标方有理由退货或要求投标方调换或要求投标方采取措施修理，由此引起的责任和费用由投标方承担。如果由于设计制造原因致使合同设备，包括组件和部件需要在工地进行加工、制作或修整时，所有费用应由投标方承担。

在合同执行过程中，对由投标方责任需要进行的检验、试验、再试验、修理或调换，在投标方提出请求时招标方应安排好进行上述工作的有关设备，投标方应负担由此而引起的一切修理或调换的费用。

投标方委托招标方施工人员进行加工或修理、调换设备的费用和／或由于投标方设计图纸错误或投标方技术指导人员错误，或合同设备缺陷处理等所造成的返工费用和施工工期损失，投标方应支付相应的费用。

2.14.3在合同设备安装完毕后，招标方将对合同设备进行调试和初步验收试验。招标方将在初步验收试验前15天，通知其确切日期。投标方应派代表参加上述初步验收试验。调试是指对合同设备进行检查、调整、校正、启动、临时运行及负载检测。在合同设备的调试期间，招标方、投标方双方应选择适当时机进行初步验收试验。

2.14.4初步验收试验是指检测合同设备是否满足合同规定的所有技术性能及保证值。当下列条件全部满足时，初步验收试验即被认为是成功的，①所有现场试验全部完成，②所有技术性能及保证值均能满足，③合同设备按照技术规范要求连续试运行240小时以后检查，未发现异常，然后再进行30天考核运行。如果初步验收试验是成功的，招标方、投标方双方应在7天内签署初步验收证书一式二份，双方各执一份。如果初步验收试验由于投标方提供的设备的故障而中断，初步验收试验须重新进行。

2.14.5在进行第一次初步验收试验时，如果一项或多项技术性能或保证值不能满足合同的要求，双方应共同分析其原因，分清责任方。

- 如果责任在投标方，双方应根据具体情况确定第二次验收试验的日期。第二次验收试验必须在第一次验收试验不合格后1个月内完成。在例外情况下，可在双方同意的期限内完成。投标方应自费采取有效措施使合同设备在第二次验收试验时达到技术性能和保证值的要求，并承担由此引起的一切费用，包括但不限于下列费用：

  - 现场更换和修理的设备材料费；

  - 投标方人员费用；

  - 参与修理的所有招标方人员费用；

  - 用于第二次验收试验的机械及设备费用；

  - 用于第二次验收试验的材料费；

  - 运往安装现场及从工地运出的需要更换和修理的设备和材料的所有运费、保险费及进出口税费。

如果在第二次验收试验中，由于投标方的责任有一项或多项技术性能和（或）保证值仍达不到合同规定的要求，招标方有权向投标方提出索赔。

- 如果责任在招标方，双方应根据具体情况确定第二次验收试验的日期。第二次验收试验必须在第一次验收试验失败后1个月内完成。在例外情况下，可在双方同意的期限内完成。招标方应自费采取有效措施使合同设备在第二次验收试验时达到合同规定的试验条件的要求，并承担上述本条款（1）项中规定的由此引起的有关费用。如果在第二次初步验收试验中由于招标方的责任有一项或多项技术性能和保证值仍达不到合同规定的要求，则合同设备将被招标方接受。双方应签署初步验收证书一式二份，双方各执一份。在这种情况下投标方仍有责任协助招标方采取各种措施使设备满足合同规定的技术性能和保证值的要求。

质量保证期为每批合同设备自签发初步验收证书后12个月，但从最后一批合同设备开箱验收之日起不超过18个月。在合同设备质量保证期结束后，招标方将对合同设备作一次全面检查，如果按照合同规定认为是满意的，招标方将为合同设备签发最终验收证书。最终验收证书不能解除投标方在合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负的任何责任。

# 3 技术规格书

## 3.1  40.5kV开关柜专用技术条款

- 3.1.1 40.5kV开关柜基本技术参数

3.1.1.1 投标方按照供货范围内第一部分要求整套提供40.5kV户内铠装型移开式交流金属封闭开关柜。

3.1.1.2 产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

3.1.1.3 产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求。

3.1.1.4 类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

3.1.1.5 各元件应符合各自的有关标准，40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管局部放电水平小于3pC。

3.1.1.6 40.5kV高压开关柜母线，母排端部应采取倒圆角的措施，圆角直径为母排厚度。

3.1.1.7 高压开关柜的外壳必须是金属的，柜体材料应采用进口敷铝锌板（厚度应大于等于2.0mm），有坚固的框架，用平整钢板覆盖框架结构，使开关柜密封性能良好。所有部件有足够的强度，应能承受运输、安装和地震及运行时短路所引起的作用力而不致损坏。

3.1.1.8 开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室，其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。

3.1.1.9　断路器室的活门应标有“母线侧”、“线路侧”等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器手车联锁。

3.1.1.10 开关柜相序按面对开关柜从左至右为A、B、C，从上到下排列为A、B、C。

3.1.1.11 对最小空气间隙的要求：

1）单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求。

相间和相对地300mm，带电体至门330mm。

2）以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：

对40.5kV设备应不小于60mm。

3）开关柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应大于20年，并提供试验报告。

3.1.1.12 接地

1）开关柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号。

2）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm²，但最小截面积不应小于240mm²。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm²。

3）主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地。

4）各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性。

5）可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地。

6）可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地，以保证能通过可能的最大短路电流。

7）接地回路应能承受的短时耐受电流最大值为主回路额定短时耐受电流的87％。

3.1.1.13 开关柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。开关柜前门表面应标有清晰明显的主接线示意图。

3.1.1.14　观察窗的要求：

1）	观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级。

2）	观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷。

3）	主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

3.1.1.15 对柜内照明的要求：开关柜内电缆室和二次控制仪表室应设置照明设备。

3.1.1.16 开关柜内应设电加热器，可实现自动投入或切除操作。加热器应为常加热型，确保柜内潮气排放。

3.1.1.17铭牌

  - 开关柜的铭牌应符合DL/T 404的规定。

  - 铭牌应为不锈钢、铜材或丙烯酸树脂材料，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其它标记也应用中文印制。

  - 铭牌应包括如下内容：

- 制造商名称或商标、制造年月、出厂编号；

- 产品型号；

- 给出下列数据：额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级（如有）。

  - 开关柜中各元件应装有铭牌，铭牌要求参照相应标准。

3.1.1.18 开关柜的“五防”和联锁要求

1）开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间隔。

2）电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。

3）当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。

4）当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。

5）当接地刀闸处在合闸位置时，断路器小车无法从试验位置进入工作位置。

6）当断路器小车处在试验位置与工作位置之间（包括工作位置）时，无法操作接地刀闸。

7）进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置。当出线侧带电时，应闭锁操作接地刀闸。

8）开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

3.1.1.19 对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求：

  - 开关柜的各隔室之间，应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。开关柜应通过内部燃弧试验，并出具相关试验报告。

  - 应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

  - 除继电器室外，在断路器室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，以确保人员和开关柜的安全。

3.1.1.20  开关柜防护等级的要求：

开关柜在柜门关闭时防护等级应达到IP4X以上，柜门打开时防护等级达到IP2X以上。

- 3.1.2 柜内各元件的技术规格书

3.1.2.1断路器

- 真空断路器

- 真空断路器选用：山东泰开、库柏、正泰、施耐德、ABB等。

真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。

真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

真空灭弧室要求采用陶瓷外壳。

真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.32×10-5Pa 。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。

真空灭弧室在出厂时应做“老化”试验，并附有报告。

真空断路器上应设有易于监视真空开关触头磨损程度的标记。

真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉，接地点应标有接地符号。

3.1.2.2操动机构要求

- 操动机构采用弹簧操动机构，应保证断路器能三相同步分、合闸以及三相跳闸和自动重合闸。

- 操动机构自身应具备防止跳跃的性能。应配备断路器的分合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

- 应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。计数器为合闸记数。

- 弹簧操动机构应能电动机储能并可手动储能，可紧急跳闸。

- 操动机构的额定电源电压为直流220V，并联脱扣器应能满足：85%～110%Ua时可靠合闸，65%～110%Ua可靠分闸，30%Ua时不动作。

- 弹簧储能系统：由储能弹簧进行分、合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分–0.3s–合分–180s–合分”的操作顺序。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。弹簧储能可以电动和手动实现。

- 断路器处于断开或闭合位置，都应能对合闸弹簧储能。

- 在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能，合闸弹簧应在20s内完成储能。

- 在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不能释放。

- 合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸时，不能再进行合闸动作；而当断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次分－0.3s－合分操作循环。

- 机械动作应灵活，储能及手动或电气分、合闸等各项操作过程中不应出现卡死，阻滞等异常现象，并设有防止“误操作”装置。

- 应有机械装置指示合闸弹簧的储能状态，并能实现远方监控。

- 投标方应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器。

3.1.2.3接地开关

操动机构：可手动和电动操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。

3.1.2.4电流互感器

技术参数：详见技术参数响应表。

对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75C时最大二次电阻值等。

开关柜内的电流互感器在出厂前必须做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配，并有出厂报告。

3.1.2.5母线

技术参数：详见技术参数响应表。

母线材料：铜；

3.1.2.6;   PT电压互感器柜（10kv）

二次其他要求

1）所有断路器操动机构均为弹簧操动机构，操作电压均为DC220V。所有断路器均可实现就地操作和远方操作，且相互闭锁。

2）断路器本体带防跳机构，实现断路器操作的“防跳”功能

3）断路器至少应有10常开、10常闭辅助接点供用户使用，并经端子引出。

4）所有电压互感器测量绕组准确级为0.5级，额定输出容量为50VA；计量用绕组准确级为0.2级，额定输出容量为50VA；辅助绕组准确级为3P级，额定输出容量为100VA。

5）开关柜内应装设电源监视继电器。

6）35kV进线柜装设一块智能电压表和一个转换开关，测量三相电压，所装表计应为指针式。

7）所有开关柜二次接线端子均选用性能好、不松动、接线方便、牢固、接触性好的产品。柜内预留20%空端子，并按不同类别进行排列，不同信号端子间应留有空端子，正负电源端子间应留有空端子。

开关柜内各电流互感器绕组的头尾端均接到柜内仪表小室的端子排上，尾部不得在互感器、表计、装置上短接。双变比电流互感器应把各头尾端均接到端子排上。

开关柜内的操作机构、电度表、测量表计、状态显示仪和保护测控装置等设备，其端子都应接到端子排上，包括通信回路。

8）所有电气元件应保证在长期安全运行，达到设计要求的技术参数。开关柜二次电缆均为柜下进线。

9）开关柜应带智能操控装置，具有动态模拟图显示、温湿度控制、智能语音防误提示、带电显示及闭锁功能，并配有RS485远程通信接口、分合闸转换开关、远方就地开关，储能开关和照明开关等。开关柜配置电缆搭接处温升监测，实时监测的电缆搭接处温度，通过安装的无线无源测温传感器，持续监测易局部过热、温升故障的位置。电动隔离开关具备可视化操作功能，当电动隔离开关进行操作时，摄像头能准确监视到操作状态，且清晰度不受影响。摄像头宜具备自动补光功能及自动休眠功能。摄像头需使用抗干扰高清广角摄像头。摄像头的安装在一次结构方面不能改变开关柜原有结构，不存在对设备造成伤害的因素；在视频探头二次走线方面，各个探头的走线布置方式都遵照原柜体走线方式。智能操控装置电源为DC220V。

- 3.1.4 设备参数要求

40.5kV高压开关柜技术参数要求如下表所示。

40.5kV开关柜技术参数响应表

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开关柜参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 40.5 |
| 2 | 额定电流 |  |  | A | 1250 |
| 3 | 温升电流 |  |  | A | 1.1Ir |
| 4 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  | kV | 95 |
| 5 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50μs）（相对地） |  |  | kV | 185 |
| 6 | 额定短路开断电流 |  |  | kA | 31.5 |
| 7 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 80 |
| 8 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 31.5/4 |
| 9 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 |
| 10 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV | 2 |
| 11 | 局部放电 | 试验电压 |  | kV | 1.1×40.5/3 |
|  |  | 单个绝缘件 |  | pC | ≤ 3 |
|  |  | 电压互感器、电流互感器 |  |  | ≤ 10 |
| 12 | 供电电源 | 控制回路 |  | V | DC220V |
|  |  | 辅助回路 |  | V | AC220V |
| 13 | 使用寿命 |  |  | 年 | ≥20 |
| 14 | 设备尺寸 | 单台开关柜整体尺寸 |  | mm | 1400×2800×2650 |
|  |  | (宽x深x高) |  |  |  |
| 15 | 防护等级 |  |  |  | IP4X |
| 16 | 爬电距离 | 瓷质材料（对地） |  | mm | ≥729 |
|  |  | 有机材料（对地） |  |  | ≥810 |
| 17 | 相间及相对地净距（空气绝缘) |  |  | mm | ≥300 |
| 18 | 丧失运行连续性类别 |  |  |  | LSC2 |
| 二 | 断路器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | VTK-40.5 |
| 2 | 灭弧室类型 |  |  |  | 真空 |
| 3 | 额定电流 |  |  | A | 1250 |
| 4 | 主回路电阻 |  |  | μΩ | （投标人提供） |
| 5 | 温升试验电流 |  |  | A | 1.1Ir |
| 6 | 额定工频1min耐受电压 | 断口 |  | kV | 118 |
|  |  | 对地 |  |  | 95 |
|  | 额定雷电冲击耐受电 压峰值（1.2/50μs) | 断口 |  | kV | 215 |
|  |  | 对地 |  |  | 185 |
| 7 | 额定短路开断电流 | 交流分量有效值 |  | kA | 31.5 |
|  |  | 时间常数 |  | ms | 45 |
|  |  | 开断次数 |  | 次 | >30 |
|  |  | 首相开断系数 |  |  | 1.5 |
| 8 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 80 |
| 9 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 31.5/4 |
| 10 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 |
| 11 | 开断时间 |  |  | ms | ≤60 |
| 12 | 分闸时间 |  |  | ms | 投标人提供 |
| 13 | 合闸时间 |  |  | ms | 投标人提供 |
| 14 | 重合闸无电流间隙时间 |  |  | ms | ≥300 |
| 15 | 分、合闸平均速度 | 分闸速度 |  | m/s | 投标人提供 |
|  |  | 合闸速度 |  |  | 投标人提供 |
| 16 | 分闸不同期性 |  |  | ms | ≤2 |
| 17 | 合闸不同期性 |  |  | ms | ≤2 |
| 18 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥20000 |
| 19 | 额定操作顺序 |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |
| 22 | 异相接地故障开断 试验 | 试验电流 |  | kA | 21.7 |
|  |  | 试验电压 |  | kV | 40.5 |
|  |  | 操作顺序 ~ |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |
| 23 | 容性电流开合试验 (试验室) | 试验电流 |  | A | 电缆：50;电容器组：≥630 |
| 23 | 容性电流开合试验(试验室) | 试验电压 |  | kV | 1.4×40.5/3 |
|  |  | C1级: CC1： 24x0， CC2： 24xC0； BC1： 24x0， BC2: 24xC0 |  |  | C2 |
|  |  | C2级: CC1: 48x0， CC2: 24x0 和 24xC0; BC1: 24x0， BC2: 80xC0 |  |  |  |
| 24 | 操动机构型式或型号 |  |  |  | 弹簧 |
|  | 操作方式 |  |  |  | 二相机械联动 |
|  | 电动机电压 |  |  | V | AC380/220 |
|  | 合闸操作电源 | 额定操作电压 |  | V | DC220 |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  | 85%-110%，30%不动作 |
|  |  | 每相线圈数量 |  | 只 | 1 |
|  |  | 每只线圈涌流 |  | A | 1.47 |
|  |  | 每只线圈稳态电流 |  | A | 2.5A,5A |
|  | 分闸操作电源 | 额定操作电压 |  | V | DC220V |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  | 65%-110%，30%不动作 |
|  |  | 每相线圈数量 |  | 只 | 1 |
|  |  | 每只线圈涌电流 — |  | A | 1.47 |
|  |  | 每只线圈稳态电流 |  | A | 2.5A,5A |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  | 对 | 6 |
|  |  | 开断能力 |  |  | 5A |
|  | 检修周期 |  |  | 年 | ≥20 |
|  | 弹簧机构储能时间 |  |  | s | ≤20 |
| 五 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 干式、电磁式 |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV | 35 |
| 3 | 设备最高电压 |  |  | kV | 40.5 |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 5 | 额定一次电流 |  |  | A | 按图 |
| 6 | 额定二次电流 |  |  | A | 5 |
| 7 | 准确级 |  | 计量 |  | 0.2S |
|  |  |  | 测量 |  | 0.5 |
|  |  |  | 保护 |  | 5P30 |
| 8 | 额定输出容量 |  |  | VA | 按图 |
| 六 | 电压互感器及熔断器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 干式、电磁式 |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  | 按图 |
| 3 | 准确级 |  |  |  | 按图 |
| 4 | 接线级别 |  |  |  | 投标方提供 |
| 5 | 额定容量 |  |  | VA | 按图 |
| 6 | 三相不平衡度 |  |  | V | 1 |
| 7 | 低压绕组1mm工频耐压 |  |  | kV | 3 |
| 8 | 额定电压因数 |  |  |  | 1.2倍连续/1.9倍8h |
| 9 | 熔断器型式 |  |  |  | 户内交流高压限流熔断器 |
| 10 | 熔断器的额定电流 |  |  | A | 0.5 |
| 11 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  | kA | 31.5 |
| 七 | 避雷器参数 |  |  |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 51 |
| 2 | 持续运行电压 |  |  | kV | 40.8 |
| 3 | 标称放电电流 |  |  | kA | 5 |
| 4 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3^s) |  |  | kV | ≤154 |
| 5 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20^s) |  |  | kV | ≤134 |
| 6 | 操作冲击电流下残压峰值（250八，30/60^s) |  |  | kV | ≤114 |
| 八 | 母线参数 |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  | 铜 |
| 2 | 额定电流 |  |  | A | 1250 |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | KA/s | 31.5/4 |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 |
| 5 | 导体截面 |  |  | mm² | 与开关柜型式试验报告中产品的导体截面、材质一致 |
| 6 | 母线 |  |  | － | 母线含铜量不低于99.90%，并提供材质报告 |
| 九 | 接地开关参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 31.5/4 |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 |
| 3 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 80 |
| 4 | 额定短路电流关合次数 |  |  | 次 | 2 |
| 5 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥3000 |
| 6 | 操动机构 |  | 型式或型号 |  | 电动并可手动／手动 |
|  |  |  | 电动机电压 | V | AC 380/220 |
|  |  |  | 控制电压 | V | AC220 |
|  |  |  | 允许电压变化范围 |  | 85%～110% |
|  | 备用辅助触点 |  | 数量 | 对 | 8动合，8动断 |
|  |  |  | 开断能力 | — | DC220V, 2.5A |

- 3.1.5 招标方关心的开关柜部件清单

投标方应按下表如实填写投标方关心的开关柜部件清单。

40.5kV开关柜主要组部件（分项）表

| 序号 | 设备或材料名称 | 规格型号 | 单位（台） | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空断路器 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电流互感器 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电压互感器 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 熔断器 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 接地开关 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 氧化锌避雷器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 智能电度表 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 一次消谐装置 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 带电显示器 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电压表 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 按钮 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 指示灯 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 二次端子 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 母线 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 柜壳体 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 绝缘子 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 辅料 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 带温湿度控制器及加热器 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2  10kv开关柜技术规范

3.2.1名称：10kV户内金属铠装中置式高压开关柜

3.2.2型式：

3.2.1开关柜型号：KYN28-12

3.2.2柜内设备型式：

真空断路器：VS1-12

断路器的操作机构：弹簧操作机构与断路器一体型

电流互感器：  LZZB1-10

电压互感器：  JDZX11-10

10kV进、馈线保护及测量装置：采用微机型综合保护装置(另行招标)。

氧化锌避雷器：YH5WZ-17/45

出线柜装设：接地刀闸（JN4-10）、接地位置指示器、带电闭锁显示装置

3.2.3技术参数

3.2.3.1整柜参数：

额定电压：                            10kV

最高工作电压：                        12kV

额定电流：

进线柜、分段柜：              3150A

出线柜：                      1250A

母线最大持续工作电流：               3150A

频    率：                           50HZ

绝缘水平：

a）1min工频耐压：

主绝缘对地、断路器断口间及相间：42kV

隔离断口间：                   48kV

b)雷电冲击耐压：

主绝缘对地、断路器断口间及相间：75kV

隔离断口间：                   85kV

动稳定电流：

进线柜、分段柜：              80kA

出线柜：                      80kA

热稳定电流和持续时间：

进线柜、分段柜：             40kA/4S

出线柜：                    31.5kA/4S

3.2.3.2柜内主要设备其它参数：

3.2.3.2.1断路器:

- 型号： 选用：ABB、施耐德、库柏、正泰等。

- 额定电压：                         10kV

- 最高工作电压：                      12kV

- 额定电流：

- 进线柜、分段柜：              3150A

- 出线柜：                      1250A

- 额定开断短路电流：

- 进线柜、分段柜：           31.5kA

- 出线柜：                  31.5kA

- 短路关合电流：

- 进线柜、分段柜：           80kA

- 出线柜：                   80kA

- 额定开断电流的直流分量：≥35%

- 操作循环：分—180S—合分—180S—合分

- 合、分闸时间：合闸≤70ms，分闸≤45ms

- 全开断时间：≤60ms

3.2.3.2.2断路器操作机构的主要技术参数：

(1)机构形式：    弹簧操作机构

(2)操作电源电压：DC220V

（3）合闸：80%～120%操作电源电压变动范围内可靠动作。

分闸：65%～120%操作电源电压变动范围内可靠动作。

在30%额定电压下不分闸。

（4）跳、合闸线圈消耗功率：≤150VA/W

(5)辅助开关常闭接点、常开接点均不少于6个。

3.2.3.2.3电压互感器：

额定电压比：10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3kV

额定容量：0.2级50VA，0.5级75VA，总容量250VA。

3.2.3.2.4电流互感器:

(1) 进线柜、分段柜：

额定电流比：                 1500/5A

准确度等级：              5P20/5P20/0.5/0.2S

额定容量：                30VA/30VA/30VA/15VA

（2）出线柜：

额定电流比:                  300/5A  75/5A

准确度等级:               10P30/10P30/0.2S

额定容量：                30VA/30VA/30VA/15VA

- 热稳定倍数（4S）：31.5kA

- 动稳定倍数（峰值）：80kA

3.2.3.2.5熔断器：

最大开断电流有效值：31.5kA

开断最大开断电流时的限流值：40kA

3.2.3.2.6接地开关：

额定短路关合能力：80kA（峰值）

接地开关带有分合闸位置制示器

3.2.4柜体外型尺寸：

进线柜、分段柜：1500x1000x2200(mm)

出线柜及PT/BL柜：1500x800x2200(mm)

3.2.4其他要求

电动手车及电动地刀功能

应具备电动/手动自由切换功能，电动/手动模式在任何工况下可自由切换且有相应机械闭锁设计。电动手车及电动地刀电机的驱动及过流保护功能须集成在智能监测单元上。

断路器触头及电缆搭接处测温

实时监测断路器触头温度及电缆搭接处温度，通过安装的无线无源测温传感器，持续监测易局部过热、温升故障的位置。系统须具备温升预测功能，可以判断出当前开关柜的健康状态。断路器测温方案的实现不应改变断路器的电气绝缘强度，不应影响断路器的正常使用，不应造成设备运行隐患。实时的采集电气接点处的温度，并通过无线的方式定时发送到接收模块。选用开关柜智能操显装置带无线测温系统一体产品。

电动手车及电动地刀具备可视化操作功能

当电动手车或电动地刀进行操作时，摄像头能准确监视到操作状态，且清晰度不受影响。摄像头宜具备自动补光功能及自动休眠功能。摄像头需使用抗干扰高清广角摄像头。摄像头的安装在一次结构方面不能改变开关柜原有结构，不存在对设备造成伤害的因素；在视频探头二次走线方面，各个探头的走线布置方式都遵照原柜体走线方式。

弧光保护装置

弧光保护装置由母线弧光保护装置和弧光传感器组成，具备跳闸和信号切换功能。实现开关柜母线弧光故障综合快速保护。

位置双确认功能

10kV智能开关柜宜具备一键顺控、位置双确认功能，须具备远程遥控能力，位置双确认的信号可通过干接点接入就地下方的保护测控装置。由主控系统完成一键顺控、远程遥控的功能

# 4.技术要求

4.1.1开关柜的防护等级为IP4X

4.1.2开关柜的外壳和隔板须用敷铝锌合金钢板,数控机床加工、弯折之后栓接工艺，保证开关柜尺寸的统一性。

所有部件有足够的强度，应能承受运输、安装的震动及运行时短路所引起的作用力不致损坏。

4.1.3开关柜内小车的推进、抽出应灵活方便。相同用途的开关柜小车应有互换性，开关小车为中置式。

4.1.4开关柜应有可靠的机械或电气防误操作的功能，即具备“五防”功能。

4.1.5开关柜内应设照明，照明灯的开关在柜门外，灯泡电压为220V。

4.1.6供方应提供加热器，加热器的电压为220V，5A。

4.1.7开关柜断路器辅助接点应与主触头同步，闭合应可靠牢固，断开应有足够的距离。

4.1.8开关柜上应装设指示灯和按钮。

4.1.9开关柜供方应考虑提供便于起吊的吊环。

4.2断路器及其操作机构：

4.2.1电气操作的断路器均应有就地跳、合闸的操作设施（无需打开断路器小室的门就可操作），当断路器在就地试验和断开位置时断路器的远方操作回路被闭锁。

4.2.2断路器柜一次插头表面镀银，一次插头应为弹簧触子梅花型触头，当一次插头闭合稍许偏移不应增加其接触电阻。

4.2.3断路器的操作机构，在任何状态都可以电气和机械跳闸。

4.2.4所有操作机构和辅助开关的接线除有特殊要求外，均采用相同接线，以保证开关柜的小车的互换性。

4.3主母线及分支母线：

母线型式:TMY-80x8所有母线应满足以下要求:

4.3.1所有用螺栓固定的母线导体接头均采用镀锡压花。在长期使用期间，从标准环境温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低。每个连接点不应小于两个螺栓。全部母线用热缩绝缘套管覆盖，即绝缘母线。

4.3.2母线应有标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色,母线相间,相对地空气净距不小于125mm.

4.4接地母线：

4.4.1接地母线应能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升。

4.4.2接地母线和开关柜框架及接地端子用螺栓连接或焊接固定，接地母线最少用两根接地线与接地网相连。

4.5电流互感器：

4.5.1电流互感器二次线圈按设计要求在端子排进行连接，除有特殊要求外,二次侧接地均在本柜的端子排接地，接地导线分别接到开关柜的接地母线上，电流互感器端子用试验型端子。

4.5.2电流互感器的布置便于维护、调试和检修。

4.6电压互感器：电压互感器为三个单相，主二次线圈线电压为100V，辅助二次线圈电压为100/3V。

4.7控制及信号：

所有10kV开关柜均应能就地操作，信号设备布置于柜面。

4.8表计、保护装置和控制信号设备的安装及接线。

表计、保护装置和控制信号设备，供方应按下列要求安装在开关柜上。保护装置另行招标。

4.8.1所有设备及接地线应承受电压耐压的试验标准及拉合振动试验，如用静态装置时，还应做抗干扰试验。

4.8.2所有设备应在长期工作电压下运行，不致发热或影响寿命和功能。

4.8.3保护装置的布置应考虑防震，当小门打开或关闭时，继电器不误动作。

4.8.4表计、控制信号和保护回路的连接用铜线，最小截面不小于2.5mm2，电流互感器二次侧引到端子的连线用铜线，最小截面不小于4mm2。所有导线均应牢固地夹紧，设备端子均有标字牌，对外引接电缆的端子均通过端子排，静态装置和强电二次回路的导线应尽量分开,在不同导线槽内引接，每排留有15%的备用端子（采用南京凤凰端子）。每个端子排只接一根导线，内部连线可以接两根导线。导线均选用交联聚乙烯绝缘，电压不小于500V的铜绞线。

4.8.5柜内易发热的元件，如电阻等应有隔热措施。

4.9电缆室

电缆室应位于柜体后下部，电缆室电缆接入高度不小于700mm。电缆室内设有电缆连接导体，可以同时并接1～3根电缆，在电缆室内底部应配制开缝可卸的不锈钢板,以确保现场施工方便。

4.10压力释放装置：

在手车室、母线室上方都设有压力释放装置，当断路器或母线发生内部故障时，压力释放装置应被自动打开以排泄气体，确保操作人员和设备安全。

4.11视频监控功能

柜体内装设一组摄像头，能监控开关柜的开合闸及运行状态。

# 5.质量保证及试验

5.1设备制造应遵守的规范和标准：

(1)IEC—298

(2)GB3906--（金属封闭开关设备）

(3)GB1984--（交流高压断路器）

(4)GB763--（交流高压电器在长期工作时的发热）

(5)GB2706--（高压电器动稳定）

(6)CCITT—（国际电信、电话咨询协会标准）

(7)GB—191--（包装储运标志）

5.2设备性能保证：

5.2.1供方提供的设备应符合的“设备运行条件”和 “设备规范”、第四章“技术要求”，规范未注明部分不得低于现行最新标准。

5.2.2供方应提供下列设备质量证明书：

(1)产品合格证；

(2)制造、检验记录；

(3)材料合格证；

(4)电气试验报告（型式试验和出厂试验报告）

# 6.供货范围

6.1供货范围

6.1.1  10kV户内金属铠装中置式高压开关柜的供货数量应根据需方所提供的配置接线图来选择。其中包括各种方式的进出线柜、分段开关柜、PT/BL柜、隔离开关柜及母线桥等。

6.1.2所有开关柜均应按需方提供的二次接线图纸配置继电器、表计、二次控制设备。开关柜内应包括与外面连接的端子排等。

6.1.3开关柜内应有照明设施及其控制回路设备。

6.1供货数量

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV进线、母联开关柜 | 台 | 3 |  |
| 2 | 10kV出线柜 | 台 | 16 |  |
| 3 | 10kVSVG、接地变出线柜 | 台 | 4 |  |
| 4 | 10kV PT/BL柜 | 台 | 2 |  |
| 5 | 10kV母线隔离柜 | 台 | 1 |  |
| 6 | 10kV站用变柜 | 台 | 2 |  |
| 7 | 站用变壳体柜 | 台 | 2 |  |

# 7 开关柜试验

## 7.1 高压开关柜一次试验

投标方应根据有关的GB、DL标准和IEC标准进行各项试验，并提供试验报告。试验内容包括以下条款所规定的项目，但并不局限于此。

开关柜及各元件除满足下列试验项目外，还应按国家其他标准要求进行试验(包括型式试验、出厂试验和现场试验)。

(1)	型式试验

投标方所作的型式试验或提供的型式试验报告应能证明按合同提供的开关柜，在各个方面都能满足本技术规格书及有关标准的要求。型式试验报告的有效期为8年。型式试验的项目包括：

1)	主回路绝缘试验

2)	温升试验和主回路电阻测量

3)	主回路和接地回路的额定动、热稳定试验

4)	断路器开断和关合能力试验

5)	断路器机械稳定性试验

6)	断路器电寿命试验

7)	断路器开断关合感性小电流试验

8)	断路器开断关合电缆线路试验

9)	断路器小电流截流试验

10)	断路器异相接地短路开断试验

11)	防护等级的检查

12)	操作振动试验

13)	外壳的机械强度试验

14)	内部故障电弧效应的试验

15)	局部放电试验

16)	泄漏电流测量

(2)	出厂试验

每台开关柜均应在制造厂内进行整台组装并进行全面的出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付招标方，产品在拆装前对关键的连接部位和部件应做好标记。招标方将派员参加出厂试验项目见证，投标方应将详细的试验方法、程序提交给招标方审核。出厂试验的项目包括：

1)	结构检查

2)	机械特性、机械操作及机械防止误操作装置的试验

3)	主回路的工频耐压试验

4)	辅助回路和控制回路的工频耐压试验

5)	主回路电阻测量

6)	局部放电试验

7)	灭弧室真空度的检测试验

8)	各元件性能检查

9)	接线正确性的检查

10)电气装置联锁功能试验

(3) 抽样试验

抽样试验应按GB 3906-2006 GB 1984-2003 GB1984-2004 GB16926-1997标准或招标方要求进行。抽样试验主要项目见下表，若招标方有特殊需要，可另行补充。

抽样试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构和外观尺寸检查 | GB 3906-2006 GB 1984-2003 GB1984-2004 GB16926-1997 |
| 2 | 设计和主要配置元件一致性检查 |  |
| 3 | 一次回路绝缘试验 |  |
| 4 | 二次回路绝缘试验 |  |
| 5 | 机械操作试验 |  |
| 6 | 机械特性试验 |  |
| 7 | 回路电阻测量 |  |

(4)现场交接试验

开关柜安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合DL/T 404、GB7251和GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的要求。试验时投标方应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术要求。项目如下：

  - 主回路绝缘试验

  - 辅助回路绝缘试验

  - 主回路电阻试验

  - 检查与核实

内容包括：外观检查、图纸与说明书；所有螺栓及接线的紧固情况；控制、测量、保护和调节设备以及包括加热器在内的正确功能等。

  - 联锁检查

  - 机械操作试验

  - 开关柜中断路器、接触器、熔断器、CT、PT及避雷器等元件按标准应进行的其它现场试验

## 7.2 开关柜二次设备试验

投标方应根据有关的GB、DL标准和IEC标准进行各项试验，并提供试验报告。试验内容包括以下条款所规定的项目，但并不局限于此。

开关柜二次设备除满足下列试验项目外，还应按国家其他标准要求进行试验(包括型式试验、出厂试验和现场试验)。

(1)型式试验

投标方所作的型式试验或提供的试验报告将能证明按合同提供的二次设备，在各个方面都能满足本技术规范及有关标准的要求。型式试验的项目包括：

1) 冲击电压试验

2) 高频干扰试验

3) 电磁干扰试验

4) 功率消耗试验

(2)出厂试验

二次设备将在制造厂内组装完成出厂前进行全面的出厂试验，出厂试验的技术数据将随产品一起交付招标方。招标方将派人员参加出厂试验项目见证。出厂试验的项目包括：

1)一般检查

2)绝缘电阻试验

3)工频耐压试验

4)直流电源影响试验

5)性能试验（包括保护、控制、测量、通信及备自投等）

6)连续通电试验

(3)现场试验

现场试验在二次设备安装完毕后进行，试验时投标方将派代表参加，所有试验结果均将符合有关规范要求。现场试验的项目包括：

1) 接线正确性检验

2) 整组试验(包括与电站计算机监控系统、保护信息管理系统通信连调及与线路对侧保护联调等)

3) 连续通电试验

## 7.3 检查和试验

1）设备的所有单个部件及整个组件均应按照相关的IEC标准和国家标准进行试验。

2）试验和最终补充检查项目的证明应由招标方认可。

3）投标方必须提交产品的生产和质量控制计划。

4）投标方的生产和质量控制计划应该根据自己的规章制度和技术规格书要求，按顺序列出生产、控制和测试所需要的各个运行过程。

5）文件中应标明以下信息：

a) 参考文件（图纸、步骤等）

b) 采用的标准规范

c) 检验记录

d) 相关的供货商（或分包商）的质量控制部门

6）投标方的生产和质量控制计划必须满足技术规格书的要求，同时也必须满足独立权威检查机构或者招标方的检验要求。

# 8 交货批次及进度

## 8.1 概述

8.1.1本交货进度表的交货日期为合同设备实际到内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿35KV专变增容改造工程施工场址的时间。

8.1.2为了使交货与工地的贮藏保管协调，除非得到招标方的批准，所有的交货不得早于规定的交货日期前15天。

## 8.2 交货时间表

| 设备交货进度表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一批次 | 名 称 | 数量 | 交货日期 |
|  | 40.5kV户内铠装型移开式交流金属封闭开关柜 | 8 |  |
|  | 12kV户内铠装型移开式交流金属封闭开关柜 | 28 |  |

## 8.3 交货地点

所有合同设备的交货地点为内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿35KV专变增容改造工程施工现场，车上交货。

# 9 现场服务

9.1在现场安装和调试过程中，投标方应派技术人员到现场指导安装和配合施工。如发现有质量问题，投标方应及时派员解决，并提供备品、备件，及良好的售后服务工作。

9.2投标方提供的设备的通信接口应完全免费开放，并满足矿方智能化监控平台的接入需求。

9.3 设备在投入运行一年内，如发生因产品质量而导致的损坏，投标方应免费负责修理，更换部件。

# 10 其它

10.1除满足本技术规范书外，还应满足有关国家标准。

10.2本技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方与设计单位共同协商解决。

103投标方应参加设备在现场的调试运行，试运行中如出现质量问题应负责及时处理，如因质量问题造成延误供电或其它经济损失，投标方应负经济责任。

10.4本技术规范书为订货合同之附件，与订货合同具有同等效力。

签 字 审 批 页

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年      月      日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年      月      日