内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

35kV专变增容改造工程

计算机监控系统

技术规范书

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2023年08月

目  录

1  总则	3

2  工程概况	4

2.1工程简介	4

2.2电气主接线	4

2.3厂房布置	5

2.4环境条件	5

2.5交通运输	5

3一般规定	6

3.1工作内容	6

3.1.1 工作内容	6

3.1.3交货日期	7

3.1.4供货界面和接口	7

3.2标准和文字	7

3.3技术文件及图纸	11

3.3.1工厂图纸	11

3.3.2 批准	11

3.3.3图纸的提交	12

3.3.4竣工图和设计计算书	12

3.3.5投标人提供的图纸资料	12

3.4试验	13

3.4.3  开关柜现场交接试验	14

3.5设备颜色	14

3.6备品备件、专用工器具	14

3.6.2专用工器具	14

3.7铭牌	15

3.8二次屏柜要求	15

3.9工厂装配与试验证明	16

3.9.1工厂装配与试验	16

3.9.2生产过程中的照片	16

3.10包装和标志	16

3.11运输及储存	17

3.12工厂试验和培训	17

3.13现场安装指导、调试、试运行、验收工作	17

3.14 设计联络会和工厂出厂验收	18

3.14.1 设计联络会	18

3.14.2工厂检验及出厂验收	19

3.15质量保证措施	19

3.16责任	19

3.17材料	20

3.18工艺	20

3.19其它	20

4计算机监控系统、调度自动化系统技术要求	21

4.1通用技术条件	21

4.2专用技术条件	39

5继电保护系统技术要求	41

5.1通用技术条件	41

5.2专用技术条件	50

6一体化电源系统技术要求	58

6.1通用技术条件	58

6.2专用技术条件	70

7  其他二次系统技术要求	71

7.1变电站智能辅助系统	71

7.2火灾自动报警系统	84

7.3电力电缆在线监测及故障预警测距系统	86

12采购招标工程量清单	88

# 1  总则

1.1投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.2本技术规范的使用范围仅限于内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿变电站的设计、制造、试验、调试、验收、现场服务和技术服务等。

1.3本技术规范提出了对电气一次、二次设备的技术参数、性能、结构特性、检查试验等方面的技术要求。

1.4本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术条款引用标准的最新版本标准和全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本技术条款的要求与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的指标执行。

1.5设备应满足本技术规范及国家、地方规定的标准和规范进行设计、制造。若在设计、制造中应用的某项标准或规范在本技术条款中没有规定，则投标人应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整中文原件给招标人。只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的；且等于或优于本技术规格书的要求时，此标准或规范才能为招标人所接受。

1.6投标人须仔细阅读包括本技术规范（技术规范通用和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的厂用电系统所有设备应符合招标文件技术规范所规定的要求。

1.7如果投标人没有以书面形式对本技术条款的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规格书的要求，如有与本技术规范书要求不一致的地方，必须逐项在“技术偏差表”中列出。

1.8.本技术条款将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规格书未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.9本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件技术规范的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.10本技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

1.11投标人提供的设备的通信接口应完全免费开放，并满足矿方智能化监控平台的接入需求。

1.12推荐厂家，国内知名品牌许继、南瑞、四方等，招标不允许二级代理商参加。

# 2  工程概况

## 2.1工程简介

内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿（以下简称“霍洛湾煤矿”）位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇。霍洛湾煤矿 35 千伏专变增容改造工程增容规模为，将已建成投运的 2×12.5 兆伏安主变（变比 35/10.5 千伏）更换为 2×25 兆伏安主变（变比 35/10.5 千伏）。该工程预计 2023 年10 月底建成投运。霍洛湾煤矿35千伏专变增容改造前站内最大负荷约为12.1兆瓦，增容投产后站内最大负荷约为 20.5 兆瓦

## 2.4环境条件

多年平均气温                               7℃

最低温度                                  -30℃

最高温度                                   40℃

最大风速                                   30m/s

标准冻土深度                               29cm

海拔高程                                小于1500m

地震裂度                                  7度

日照（0.1W/cm2，风速0.5m/s）                0.1W/cm2

覆冰厚度                                    5～10 mm

## 2.5交通运输

该工程交通运输方便，工程施工期外来物资运输可利用现有的公路，本工程对外交通运输全部采用公路运输。

# 3一般规定

## 3.1工作内容

## 3.1.1 工作内容

投标人工作内容为计算机监控系统所有设备元器件的选型、设计、制造、提供相关图纸数据、试验(包括工厂试验、出厂试验、交接试验)、包装、设备运输、现场开箱检查、现场安装指导、现场调试、现场试验、参加联合调试运行、系统验收以及对运行操作和维护人员的培训。负责与其他相关设备承包商之间的协调工作。召开计算机监控系统设计联络会。

投标人应对供货的协调负责，应保证设备部件装配相交或相联处的互相配合是一致的和有效的，供应的设备应作为一个整体系统运行。投标人应提供与招标人在工程设计、目睹试验、验收等方面的协调和便利。

3.1.2 供应的设备和范围

1.3.2.1  主设备

本次合同的计算机监控系统设备数量、型号及用途见二次设备清单。

1.3.2.2  附属设备等供货范围

1）计算机监控系统附属设备供货范围：计算机监控系统各屏内部及各屏之间连接所需的电缆、光缆、连接导线及屏间连接螺栓等；

2）其他必要的附属设备。

1.3.2.3  备品备件

备品备件与原附件应具有相同的材料和质量，可以互换，并经过与原附件同样的工厂检查和试验。备品备件应包括必需的安装材料。备品备件应按要求进行处理和保护，以保证长期贮存不坏。备品备件包装箱应有清楚的标记。

1.3.2.4  专用工器具

专用工器具是为便于控制电源系统及其附属设备安装、搬运、运行、维修所必需的。

1.3.2.5  其他

投标人应提供完整的设备和附件，任何元件和装置，如果在本供货范围中没有提到，但对于计算机监控系统的安全稳定运行是必需的，也应包括在内，其费用包括在总价内。

## 3.1.3交货日期

（1）合同货物的实际交货日期为运输到工地指定地点的交付日期。

（2）安装、调试、试运行和现场验收试验所需的专用仪器和工具及备品备件应随主要设备一起供货。

## 3.1.4供货界面和接口

本条仅描述投标人与其它设备承包商的一般供货界面和对土建承包商、安装承包商的一般接口要求，具体供货要求详见各章节的规定。

（1）供货界面和接口

设备内部及设备之间的连接管路、阀门、仪表、自动化元件、管路附件、电缆、母线等由投标人提供；投标人提供的设备与其它承包商提供的设备之间相连接，应由投标人提供标准接口。

投标人应负责完成供货范围内的设备内部及设备之间连接布置施工详图、电气接线图和电缆布置图。

（2）与土建承包商的接口

投标人与土建承包商之间的接口和协调由招标人负责，投标人应提交其对土建设计的详细要求，并配合招标人的协调工作。

投标人应负责在现场指导设备的安装工作。

## 3.2标准和文字

本招标文件范围内的设备应采用中华人民共和国国家标准，在国内标准不完善的情况下，可参照选用IEC标准或双方认定的其他国家标准。

所有螺帽、螺孔、螺栓的螺纹应使用GB标准。

提供的所有正式文件、产品的铭牌、运输包装等均使用汉字版本。

计量单位使用国家最新颁布的常用法定计量单位。

主要标准（要求最新版本有）：

IEC60298   《交流金属封闭开关设备和控制设备》

IEC185     《电流互感器》

IEC186     《电压互感器》

IEC694     《高压开关和控制设备共用条款》

GB3906.1     3～35kV交流金属封闭开关设备

DL447-91         电能计量柜

DL/T 5137     电测量及电能计量装置设计技术规程

GB/T4048      低压开关设备和控制设备总则

GB7947        绝缘导体和裸导体的颜色标志

GB7251        低压成套开关设备的控制设备

B/T9661       低压抽出式成套开关设备

JB4012        低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器

GB/T14048-1998 低压开关设备及控制设备辅助电器铜导体的接线、端子排

GB/T16935.1-1997   低压系统内设备的绝缘配合

GB14048.5-2017       低压成套开关设备及控制设备

GB763-2001        交流高压电器在长期工作时的发热

GB 50054-2011     低压配电设计规范

GB 50065-2011      交流电气装置的接地设计规范

GB 50171-2012    电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范                   GB 998-1982        低压电器基本试验方法

GB/T 50063-2017    电力装置的电测量仪表设计规范

GB/T 2423-2016     电工电子产品环境试验

GB/T7354-2003      局部放电测量

DL/T 593       高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 11022-2011     高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 50150-2021       电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB/T 13729-2019	   远动终端设备

GB/T 13730-2002	   地区电网调度自动化系统

GB/T 14285-2016	   继电保护和安全自动装置技术规程

DL/T 667	       远动设备及系统

DL/T 720       电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件

DL/T 1404	      变电站监控系统防止电气误操作技术规范

DL/T 1512      变电站测控装置技术规范

DL/T 5136	      火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程

DL/T 5044      电力工程直流系统设计技术规程

DL/T 5491      电力工程交流不间断电源系统设计技术规程

GB 50395-2017       视频安防监控系统工程设计规范

GB50348-2021        安全防范工程技术规范

GB／T7267-2003      电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列

国家电监会5号令  电力二次系统安全防护规定

电监安全〔2006〕34号文 电力二次系统安全防护总体方案

GBJ 115-2019        工业电视系统工程设计规范

GB 50217-2019       电力工程电缆设计规范

DL/T 860.3-2004       变电站通信网络和系统

GB50116-2021        火灾自动报警系统设计规范

GB50229-2019        火力发电厂与变电所设计防火规范

GB/T 2951.13-2008      电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 2952.1-2008    电缆外护层  第一部分：总则

GB/T 3048-2007      电线电缆电性能试验方法

GB/T 3956-2008      电缆的导体

GB 6995.1-2008      电线电缆识别标志方法  第1部分：一般规定

GB 6995.3-2008      电线电缆识别标志方法  第3部分：电线电缆识别标志

GB/T 7354-2003      局部放电测量

GB/T 12706.1-3额定电压1kV（Um=1.2kV）到35 kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件

GB/T 19666-2019     阻燃和耐火电线电缆通则

JB/T 10181     电缆载流量计算

IEC 60287有关电缆载流量计算的标准

在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，应参考选用相应的国际标准或其它国家标准。选用的标准，应是在招标文件发出前已颁布的最新版本。当标准不一致时，采用技术水平高者。投标设备为进口设备时应采用IEC标准或该设备制造商企业标准。

本合同中所采用的标准必须是招标文件发出前最新颁布的标准。

## 3.3技术文件及图纸

## 3.3.1工厂图纸

（1）工厂图纸（含装配图）8份图纸及2份光盘给招标人审查。其中6份图纸及1份光盘寄招标人，2份图纸及1份光盘寄设计单位。工厂图纸的费用和邮资由投标人支付。

（2）“工厂图纸”包括制造、装配、安装布置和基础图，材料和设备清单或表格；以及制造厂的标准图、设计计算书、说明书、样本、特性图表、试验数据、接线和控制图，以及所有其它与材料、设备、管道系统、设计方法有关的附带说明等资料。并应说明材料、设备或系统及其布置是否符合合同要求。

（3）工厂图纸图幅是标准公制系列的倍数，除有特殊要求更大尺寸的图外，不应超过841mm×594mm。绘制并有完整的标注尺寸，尺寸单位为国际计量单位。

## 3.3.2 批准

（1）招标人负责对所有合同设备图纸的审查工作。招标人对工厂图纸的审查权仅是大概的，对任何性质的错误和疏忽，图纸或说明中的偏差，或由此偏差而可能产生的与其它产品的矛盾，均由投标人负责。

（2）审查的图纸盖有“送审”的图章，留有清洁的空白处，便于标记和评定。

（3）招标人将在收到送审图纸后30天内审查并回复。

（4）招标人仅审查产品的设计原则与合同文件给出技术要求一致与否。

（5）投标人或投标人分包商的工厂图纸和所有保证数据、目录或类似资料均需作为投标人的资料予以提供。

（6）在提交给招标人前，投标人需检查其分包商的图纸以及自己的图纸是否满足合同的要求，假如工厂的图纸与合同文件不同，不管是因为工厂实际标准引起或其它原因，投标人都需做专门说明。

（7）当所有工厂的图纸提交给招标人时，应附有投标人签字的文字说明。说明工厂图纸已被投标人检查过，根据合同规定的要求已采取适当的措施能适应彼此配合工作的要求。

（8）所有正式提交给招标人图纸资料盖有“正式”图章，除另有说明外，给设计单位提供2份蓝图、光盘1份及U盘1份，同时给招标人6份蓝图及光盘1份。同时提供制造厂的文献、计算书、说明书、目录摘要及其它有关数据1份光盘副本和2份复印本给设计单位，1份光盘副本和6份复印本给招标人。但投标人在接到批准后的图纸30天内，应先向设计单位提供基础图、设备荷载图、安装图和控制柜盘面布置图等光盘1份及U盘1份。

（9）所有提供的货物应符合最终审查和批准的正式图纸，如在现场安装期间，投标人在现场进一步修改图纸，所设计图纸应撤回；投标人应向招标人提交正式图纸供批准，并保证安装完毕后设备完全符合图纸的要求。

## 3.3.3图纸的提交

合同生效后20天内，投标人应提供给招标人及设计单位各1份全部工厂图纸的目录和提交时间表，对提交的合同设备的每批图纸都需列出清单，并在时间表上作适当的标明。时间表在所有情况下都是一个按次序提交图纸和资料完整的计划，并满足交货和提供电站设计的需要。时间表需要做重要修改时，投标人需及时地对修改原因作详细说明。

## 3.3.4竣工图和设计计算书

在合同完成之前，投标人应提供整套包括任何现场变化的最后定型结构和设备的所有投标人图纸，并提供设备部件的完整的书面形式的设计计算书复制品。图纸包括提交审查的所有图纸和另外要求的图纸，此外还包括用于维修或部件更换的图纸。图纸应装订成书的图册，图幅缩成297mm×420mm(A3)幅面，并有指明图张数和内容的目录。

设计计算书需足够详细地解释基本设计方法、假定、使用标准和所计算应力的范围，以证明设计符合合同规定的要求，并为可能的设备故障分析提供充分的资料依据。

设备出厂时应附带如下技术文件和数据：

各设备的安装、运行、维护说明书；

各设备的产品合格证；

各设备的出厂试验报告；

安装图纸；

备品、备件一览表；

专用工具和仪表一览表；

装箱清单。

## 3.3.5投标人提供的图纸资料

除所列图纸、资料外，随工程进度需要所必须的其它图纸资料应随时填补，所增加的部分，投标人有义务提供并不得另增费用。

投标人所提供的图纸资料必须由投标人授权代表签署或加盖单位公章。

对于投标人提交的不符合要求的图纸，招标人将书面通知投标人，并要求投标人修改后重新提交。

图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当招标人对英文局部有疑问时，投标人应进行书面解释。

投标人提供给招标人全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括所涉及的图纸和投标人自带的电缆清册，并且应保证招标人可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

按图纸类提交：外形图、详图、原理图和接线图。

（1）外形图：投标人所提交设备的外形图应完整地标出外形尺寸、估算重量、支撑细节和进行安装时要求厂房结构设计预留的孔洞位置和尺寸。

（2）详图：投标人应提交总装配图、部件装配图及详图、焊接和螺栓联接的详图、设计计算书、电路图和接线图，这些图应标注所有必需的尺寸、材料的型号和级别、配合公差和间隙、必要的加工精度并附安装指南；分散装运设备在现场的组装方式；电气回路中的端子箱位置、尺寸和导线规格。

（3）原理图和接线图：投标人应提交完整的系统图、原理图、接线图、端子图。图中应表示所有仪表、开关、元器件和附属设备的外部接线，并应提供表示所有仪表、 继电器和其他装置的内部接线详图。

## 3.4试验

电气设备应按产品标准及国家电网相关要求进行型式试验、出厂试验、现场交接试验，并提供型式试验和出厂试验报告。

3.4.1 型式试验

型式试验的目在于验证各电气设备、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合设计的要求。投标人应提供国家认可的相关型式试验报告。

（1）型式试验应在典型的功能单元上进行试验。任一种具体方案的性能可引用类似方案的试验数据。

（2）型式试验应在典型的功能单元上进行全套试验。

3.4.2  出厂试验

每台设备均应在投标人工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付招标人。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

## 3.4.3  开关柜现场交接试验

电气设备安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合的GB 50150《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》及国家规定的试验要求。

## 3.5设备颜色

在合同签订后，设备表面颜色由投标人提供色板，由招标人最后确定设备部件的着色。

## 3.6备品备件、专用工器具

3.6.1 备品备件

（1）投标人应对所提供设备提交一份推荐的备品备件与消耗品清单。包括备品备件的结构图和建议的使用寿命，并单独报价。

（2）所有备品备件为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术性能、规格材质和制造工艺。

（3）所有备品备件装在箱内，防尘、防潮、防止损坏等与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。应附有储存方法的详细说明。

（4）设备必备易损备品、备件由投标人提供清单，征求招标人意见。

推荐的备品备件表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

## 3.6.2专用工器具

投标人应提供满足安装、运行、维护所需要的标准及非标准的专用工具，包括专用设备。

（1）投标人在投标书中应附有专用工具和试验设备清单，包括规格和数量，并单独分项报价。

（2）所有专用工具与仪器仪表必须是全新的、先进的且须附详细使用说明资料。

（3）专用工具与仪器装于箱内，注明“专用工具”、“仪器”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

专用工器具

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

## 3.7铭牌

电气设备及辅助设备均应有永久的金属铭牌，铭牌上应标有制造厂的名称、地址、设备出厂日期、设备编号及型号等主要参数。

## 3.8二次屏柜要求

（1）内部配线的额定电压为1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小等效截面不小于1.5mm2，但对于TA和TV 的等效截面不应小于2.5mm2。导线应无划痕和损伤。投标人应提供配线槽以便于固定电缆，并将电缆连接到端子排。投标人应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。

（2）所有端子采用额定值为1000V、10A 的压接型端子。电流回路的端子应能接不小于4mm2 的电缆芯线。TA 和 TV 的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各装置的输入与输出回路；保护柜内电压回路每相及 N 相端子均应采用多个连接端子（不少于 3 个）；对所有装置的跳闸出口回路应提供各回路分别操作的试验部件或连接片，以便于必要时解除其出口回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并加入可进行标注的隔离件，至少留有10%的备用端子，且可在必要时再增加。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。断路器的跳闸或合闸回路端子、直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上，便于外部电缆的连接。

（3）同一保护柜内若有多路直流电源引入，应接入不同安装单元端子排，且每路电源正、负极之间应有端子隔开。屏上跳闸回路应采用能接 4mm2 截面电缆芯的端子，并且跳闸回路的公共端子应采用多个端子的连接方式，以保证一个端子只允许接入一根电缆芯。屏上电源回路应采用能接4mm2 截面电缆芯的端子，并且要求正、负极之间应有端子隔开。

（4）控制保护柜应装有截面为100mm2 的铜接地母线（不要求与柜体绝缘），接地母线末端应装好可靠的压接式端子，以备接到变电站的接地网上。

（5）屏面上信号灯和复归按钮的安装位置应便于运行监视、操作和维护。

（6）屏上的所有设备（包括继电器、控制开关、熔断器、空气开关、指示灯及其他独立安装的设备），均应有便于识别铭牌或标签框。

（7）保护柜所有空气开关应设在门外。

（8）柜上设备应采用嵌入式或半嵌入式安装和背后接线。

## 3.9工厂装配与试验证明

## 3.9.1工厂装配与试验

（1）招标人有权派人员参加工厂装配与试验鉴证。

（2）按规定应在投标人工厂车间进行组装的各种设备，除投标人自行规定的试验计划外，还应按照招标人的要求进行一些其它试验，以证明设备及其部件的裕度能满足要求。所有的试验项目应模拟现场可能出现的使用条件。

（3）凡在工厂进行的各种设备的检验和试验，应向招标人提供记录抄件，并经过招标人审查认可后，设备方可发运。

（4）投标人应事先向招标人提交在工厂车间装配的设备和试验项目、工艺、检验大纲以及时间安排。

## 3.9.2生产过程中的照片

（1）投标人应拍摄全部设备制造的重要环节或加工的重要阶段的照片。

（2）应提交不少于三个有利位置的不同景象，来反映加工的重要阶段或每个重要环节的照片。

（3）照片的质量：所有照片是彩色和有光泽的。照片尺寸为200mm×250mm，如果招标人提出需要制较大的照片时，投标人也应提供。

（4）提供的每张照片背景需打印以下内容：工程名称和合同号、表示主题景象及视图方位的标志、制造厂的名称和地址、拍摄日期及招标人和投标人的名称。

（5）数量：3套给招标人、1套设计院。

## 3.10包装和标志

3.10.1设备包装运输应符合《产品包装运输管理条例》和GB9652的规定。对电气绝缘部件应采取防潮、防尘、防雨、防冻包装。对仪器仪表及电子插件或设备应密封包装单独装箱，并有妥善的防震措施。

3.10.2外部标志应符合GB191《包装储运指示标志》的规定。包装箱外壁应标明收发货单位名称和地址、合同号、产品净重、毛重、箱子外形尺寸、重心线、共XX箱、第XX箱等。

3.10.3包装箱中应有装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证、随设备技术文件及图纸。这些文件、清单、资料均应装在置于包装箱表面的专用盒内。

## 3.11运输及储存

3.11.1投标人应充分考虑到当地铁路现状，确保设备安全可靠运至交货地点。

3.11.2应符合投标人或国际包装标准，并应保证设备各组成组件在运输过程中不致遭到损坏、变形、丢失及受潮，对于外露的密封面，应有防腐蚀和损坏措施。运输期间应采取防震措施，重要组件应设碰撞记录器。

3.11.3投标人应将所有设备运输至招标人指定地点。

## 3.12工厂试验和培训

3.12.1投标人应及时通知招标人派有关人员赴工厂参加电气设备主要项目的试验和培训，培训费已含在合同总价中，其时间和人数由双方商定。

3.12.2投标人应为参加工厂试验和培训的人员提供有关资料，并承担参加试验人员的食宿费。

3.12.3合同生效后180天内，投标人应提供招标人人员参加工厂培训计划表，经双方商定后执行。

## 3.13现场安装指导、调试、试运行、验收工作

3.13.1投标人应派遣有能力、有实践经验的并对本系统有深刻了解的人员到现场指导安装、负责调试，并参加设备开箱检查和交接验收试验。

3.13.2投标人应事先向招标人提交参加现场调试或指导人员的名单、专业及来现场的计划安排。

3.13.3投标人在现场的人员应对设备的安装质量和试运行负责监督。在安装过程中指导人员发现安装质量不符合要求时，应立即书面通知招标人。

3.13.4安装指导应与招标人指定的招标人的工作相协调，安装前一个月，投标人应提出安装进度计划交招标人，由双方现场总代表协调从合同设备安装到交接验收间各阶段的安排。

3.13.5投标人指导人员应对设备的安装质量、设备实验、试运行负责，如投标人指导人员指导错误，使合同设备损坏，投标人应自费修复或更换，并按本招标文件的商务条款有关规定付给招标人延误工期违约金。技术监督指导人员应接受招标人及现场监理工程师的审查和认可。在任何时候，如指导人员不能胜任，招标人可提出更换。如因投标人技术人员错误指导而引起设备和材料的损坏，投标人应负责修复、更换和/或补充，其费用由投标人承担。

3.13.6投标人售后服务人员有义务协助招标人在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

3.13.7调试

主设备及附属(辅助)系统的安装过程或安装完成后，安装投标人在投标人的协助下进行现场调试试验，以确定各主设备及附属(辅助)系统已正确安装或组装，单项调试已完成，并经全面检查落实后，可投入启动运行试验。

3.13.8试运行

设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。在完成所有安装和起动试验后，安装投标人在投标人的协助下进行试运行试验，以验证装置是否可以投入正式运行。

如果试运行由于投标人提供的设备或仪器故障引起中断，试运行按招标人与投标人协议一致的时间继续进行。

投标人派出现场指导人员的一切费用由投标人负担。

## 3.14 设计联络会和工厂出厂验收

## 3.14.1 设计联络会

（1）第一次设计联络会：合同签字后30天内，在投标人工厂举行第一次设计联络会。招标人（包括设计单位人员）参加联络会的具体人日数如下：

| 项 目 | 数 量 | 会议地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次设计联络会 |  |  |  |

第一次设计联络会主要目的：

确定电气设备结构设计；

确定设备的基础和布置；确定设计、制造、试验和安装进度。

确定电气设备二次原理接线。

商定执行合同的总计划。

（2） 第二次联络会:由第一次设计联络会确定，在投标人工厂举行，主要目的有：核实施工详图设计所需要的资料；完成全部图纸的审批；协调交货、安装进度；为设备调试作准备工作，研究调试有关准备工作，包括调试方案、调试大纲的讨论及投标人人员派遣和应携带的试验仪器工具等。会议时间5天，招标人派代表参加。

| 项 目 | 数 量 | 会议地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二次设计联络会 |  |  |  |

（3）会议纪要：每次设计联络会议都要做好会议纪要，包括讨论的项目和得出的结论。这些会议纪要在确认并签字后，发给所有与会者。每次会议由投标人负责记录并整理会议纪要。

## 3.14.2工厂检验及出厂验收

（1）招标人授权代表有权在合同执行期间自由进入车间各地，选择一定数量产品，进行抽查测试，检测产品质量或验证投标人试验的真实性，投标人应配合招标人做好抽查测试，并提供各种有关资料。

（2）对于二次设备工厂应提供试验所需的测试设备，试验应包括装置试验、组屏后的屏柜试验、系统功能试验及系统指标试验。

（3）投标人应依据继电保护专业检测标准参加继电保护专业检测，并提供每一种型式产品的专业检测报告。

（4）检验人员在投标人工厂期间的费用包括在设备总价之内。

（5）产品在出厂前，应通知招标人到厂进行出厂前验收，验收费用应包括在设备总价中，若验收不合格，招标人有权拒绝发货。

## 3.15质量保证措施

3.15.1投标人应按要求完成全部材料、机械和电气的组件尺寸测量和试验。质量保证措施包括材料试验、无损伤检测、工厂装配、试验、目睹试验及现场安装试验等。

3.15.2投标人应提供其质量体系文件或质量手册供招标人审查。

3.15.3质量保证应按照ISO9001标准进行。

## 3.16责任

3.16.1所有在工厂检查、试验及现场安装、试验和运行中所暴露出的缺陷均由投标人更换或修复并使招标人同意，且不增加招标人费用。

3.16.2如果招标人放弃参加任何试验（包括目睹试验），并不能免除投标人应充分满足招标文件要求的责任。

投标人指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与其它招标人代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。

投标人售后服务人员代表投标人，完成合同规定有关设备的技术服务。

投标人售后服务人员有义务协助招标人在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

投标人售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标人应负责修复、更换和/或补充，其费用由投标人承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。

## 3.17材料

3.17.1用于制造设备的所有材料应根据使用条件考虑强度、钢度、弹性变形，耐用性和其它化学、物理性能。选用最适用的新的、优质的、无损伤和缺陷的材料。用于设备和部件的材料都应经过试验，试验按ASTM规定的有关方法进行，材料试验报告应提交招标人。

3.17.2所采购的材料必须是有资质的正规厂家的产品，有产品合格证和材质证明文件。

3.17.3使用于该项目的大批量材料，投标人在投料生产前，须向招标人提供材料生产厂家、产品合格证书及材质证明等文件，经招标人审定后，方可投料生产。

3.17.4投标人未经过招标人批准，不得自行对合同中所规定的设备、组件和材料进行变更或替代。即使经过招标人书面同意变更或替代，也不得有损于招标人的利益以及增加合同金额。

## 3.18工艺

为确保设备质量，投标人应采用有效的工艺措施和质量管理。

设备制造工艺应是经实践证实为最先进的。全部制造工艺工作应由专业技术人员和经训练的熟练技工担任。所有零部件应严格按规定的标准加工，零件可互换、便于修理。设备的生产过程应进行严格质量控制，确保提供设备的质量。

所有部件应按中国标准精确制造，螺栓、螺母等紧固件、以及机械的公差配合应符合中国标准的最新标准。

## 3.19其它

3.19.1除满足本技术规范书外，还应满足有关国家标准。

3.19.2本技术规范书未尽事宜，由双方与设计单位共同协商解决。

3.19.3投标人应参加设备在现场的调试运行，试运行中如出现质量问题应负责及时处理，如因质量问题造成延误供电或其它经济损失，投标人应负经济责任。

3.19.4本技术规范书为订货合同之附件，与订货合同具有同等效力。

# 4计算机监控系统、调度自动化系统技术要求

## 4.1通用技术条件

4.1.1　技术参数和性能要求

（1）额定值

站控层工作电源额定值要求如下：

额定交流电压：220V；

额定直流电压：220V；

UPS 电压：AC 220V；

额定交流频率：50Hz；

间隔层设备（包括网络设备）采用 DC 220V，站控层计算机设备采用 AC220V不间断电源。

（2）接地与隔离要求

计算机监控系统不设置单独的接地网，接地线与变电站主接地网连接。系统的机箱、机柜及电缆屏蔽层均应可靠接地。监控系统各间隔之间，间隔层与站控层之间的连接，以及设备通信口之间的连接应有隔离措施。

（3）电磁兼容性要求

在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障及其他强干扰作用下，计算机监控系统不应误动作且满足技术要求。装置不应外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。

（4）电源要求

电源要求如下：

屏（柜）宜采用直流供电方式。各装置应具有直流快速小开关或带有熔丝的隔离开关，与装置安装在同一面屏（柜）上；

直流电源电压在 80%～115%额定值范围内变化时，装置应正确工作。直流电源波纹系数小于等于 5%时，装置应正确工作；

拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时，装置不应误动作；

各装置的逻辑回路应由独立的直流/直流逆变器供电，在直流电源恢复（包括缓慢恢复）至额定电压的 80%时，装置的直流变换电源应能可靠自启动；

当交流电源电压在 80%～115%额定值范围内，谐波分量不大于 5%，频率在 47.5Hz～52.5Hz之间变化时，设备应能正常工作。

（5）自诊断功能

装置异常及交直流电源消失等应有告警信号。各装置应有自诊断功能，装置本身应有 LED 信号指示。

配置的软件应与系统的硬件资源相适应，数据库应考虑具有在线修改运行参数、在线修改屏幕显示画面等功能。软件设计应遵循模块化和向下兼容的原则。软件技术规范、汉字编码、点阵、字形等都应符合相应的中国国家标准。

（6）其他要求

屏（柜）上各测控装置应有隔离措施，以便根据不同运行方式的需要断开或连接。

装置中任一元件损坏时，装置不应误动作。

计算机监控系统中任一设备故障时，均不应影响其他设备的正常运行工作。站控层设备发生故障而停运时，不能影响间隔层设备的正常运行工作。

- 4.1.2　计算机监控系统配置

（1）系统设备配置

变电站计算机监控系统应采用间隔层和站控层两层体系架构，采用以太网通信接口，信息交换遵循DL/T 634系列标准或 DL/T 860 系列标准。监控系统宜采用分层、分布、开放式结构，由站控层、间隔层以及网络设备构成。站控层设备按变电站远景规模配置，间隔层设备按工程实际建设规模配置，但应考虑终期规模的应用。监控系统服务器、工作站、网络设备、安全防护设备等应支持网络安全监测功能。计算机监控系统安全防护应满足《电力监控系统安全防护规定》的要求，系统设备配置要求如下：

1）站控层设备应满足以下要求：

主机兼操作员工作站配置2套。用于整个计算机监控系统的维护、管理，可完成数据库的定义、修改，系统参数的定义、修改，报表的制作、修改及网络管理维护、系统诊断等工作；负责收集、处理、存储站控层数据；作为计算机监控系统的主要人机界面，用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询，设备状态和参数的查询，操作指导，操作控制命令的解释和下达、闭锁逻辑功能等。在进行维护和监控操作时应有可靠的登录保护；

微机五防：防误工作站独立配置，通过防误工作站实现对全站设备的防误操作闭锁功能。在防误工作站上可进行操作预演，可检验、打印和传输操作票，并对一次设备实施防误强制闭锁。

公用接口设备：为用于站内其他设备的接入的转换终端，无风扇设计，无硬盘，该设备为专用设备；

打印机：配置激光打印机（A3、A4 幅面任选）。用于打印事件、报警信号、报表等；

音响报警装置：由工作站驱动音响报警，音量可调；

后台监控系统实现一键顺控功能。

系统配置小电流接地选线装置（至少28回路电流）和消谐装置

系统需建立煤矿高压电网（含地面和井下供电系统）在线智能运行管理系统。煤矿高压电网在线智能运行管理系统为集绘图、设计、计算和报告自动生成为一体的软件平台。系统可绘制高压供电系统图以及各种机电常用的图件，可完成短路电流计算、灵敏度校验和继电保护整定计算等功能。该系统能够依据高压供电设计图的整体结构按照级别的不同，动态设置不同的保护时限，并提供瞬时速断、定时过流和过负荷保护等多种保护，能够有效避免高压供电系统在一定范围内避免越级跳闸故障，保障井下高压供电系统正常、稳定运行。

2）网络设备应满足以下要求：

网络交换机：2台，网络交换机网络传输速率大于或等于 100Mbit/s，支持交流、直流供电，电口和光口数量应满足变电站应用要求。设备组屏布置或就地安装在开关柜上。

防火墙设备：防火墙设备应采用交流电源供电，功能满足变电站应用需求。同时应符合日志报表、管理以及自身安全性方面的要求。

其他网络设备：电话光端机1台，包括光/电转换器，接口设备（如光纤接线盒）和网络连接线、电缆、光缆等。

3）间隔层设备应满足以下要求：

测控装置应具备交流电气量采集、状态量采集、模拟量采集、控制、同期、防误逻辑闭锁、记录存储、通信、对时、运行状态监测管理、时间同步状态监测管理基本功能。

测控装置的配置原则为开关电气设备按每个电气单元配置，公用单元单独配置。主变压器单元按各侧电压等级单独配置，本体单独配置。

（2）系统网络结构

测控保护装置采用以太网直接与站控层设备通信。在站控层网络失效的情况下，间隔层应能独立完成就地数据采集、监测和断路器控制功能。

（3）计算机监控系统硬件要求

计算机监控系统应采用开放式分层分布结构。

所有设备部件均应采取紧锁措施，抗震性能好，并且更换拆卸方便。

测控装置应满足工业级标准，采用模块化、标准化设计，容易维护更换，允许带电插拔，任何一个模块故障检修时，不应影响其他模块的正常工作。应具备自检及自诊断功能，异常及交、直流电源消失等应有告警信号，装置本身应有 LED 信号指示。所有测控装置的部件在输入、输出回路上应具有电气隔离措施。

一个元件故障不引起误动作，一个单元故障不影响其他单元。

监控系统站控层与间隔层的通信介质应为屏蔽双绞线或光纤，以保证通信可靠性。

（4）计算机监控系统软件要求

计算机监控系统的软件包括操作系统、数据库和应用软件等，应使用安全的操作系统和数据库。软件配置应满足开放式系统要求，由实时多任务操作系统、支持软件及监控应用软件组成，采用模块化结构，具有实时性、可靠性、适应性、可扩充性及可维护性。

应采用成熟稳定的操作系统软件，有软件许可，它应包括操作系统生成包、诊断系统和各种软件维护工具。操作系统能防止数据文件丢失或损坏，支持系统生成及用户程序装入，支持虚拟存储，能有效管理多种外部设备。

数据库的规模应能满足监控系统基本功能所需的全部数据的需求，并适合所需的各种数据类型，数据库的各种性能指标应能满足系统功能和性能指标的要求。数据库应用软件应具备实时性，能对数据库进行快速访问；同时具有可维护性及可恢复性。对数据库的修改，应设置操作权限，并记录用户名、修改时间、修改前的内容等详细日志信息。

应采用系统组态软件用于数据生成、图形与报表编辑等数据库建模与系统维护操作。应满足系统各项功能的要求，为用户提供交互式的、面向对象的、方便灵活的、易于掌握的、多样化的组态工具，宜提供一些类似宏命令的编程手段和多种实用函数，以便扩展组态软件的功能。用户能很方便地对图形、曲线、报表、报文进行在线生成、修改；所有应用界面均应汉化，用户可在画面上定义数据库和各种数据集的动态数据和各种动态字符、矢量汉字。

应用软件应采用模块化结构，具有良好的实时响应速度和可扩充性。具有出错检测能力。当某个应用软件出错时，除有错误信息提示外，不允许影响其他软件的正常运行。应用程序和数据在结构上应互相独立。由于各种原因造成硬盘空间满，不得影响系统的实时控制功能。

网络系统应采用成熟可靠软件，管理各个工作站和就地控制单元相互之间的数据通信，保证其有效传送、不丢失。

当某种功能运行不正常时，不应影响其他功能的运行。

- 4.1.3计算机监控系统功能

（1）数据采集和处理

1）总体要求

计算机监控系统通过测控装置实时采集模拟量、状态量等信息量，通过公共接口设备接受其他通信装置和系统的数据。对所采集的实时信息进行数字滤波、有效性检查，工程值转换、信号触点抖动消除、刻度计算等加工，提供可应用的电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数等各种实时数据。

2）I/O 数据采集单元输入量额定值

I/O 数据采集单元输入量额定值要求如下

TA 二次额定电流：5A；

TV 二次额定电压：100V（线电压），100V/   3 V（相电压）；

特殊量输入：DC 4mA～20mA，DC 0V～5V。

3）数据采集和处理具体要求

采集信号的类型要求如下：

模拟量。包括电流、电压、变压器挡位、有功功率、无功功率、频率、功率因数和温度量等。

状态量。包括断路器、隔离开关以及接地开关的位置信号、一次设备的告警信号、继电保护和安全自动装置的动作及告警信号、运行监视信号、变压器调压分接头位置信号等。

信号输入方式要求如下：

模拟量输入。间隔层测控装置电气量除直流电压、温度通过变送器输入外，其余电气量采用交流采样，A/D 转换位数大于或等于 14 位，采样精度不低于 0.2 级；输入 TA、TV 二次值，计算 I、U、P、Q、f、cosφ。交流采样频率大于等于 32 点/周波，应能采集到 13 次谐波分量，可接入的变送器输出信号为DC 4mA～20mA、DC 0V～5V。

状态量输入。通过外部无源触点输入。

保护信号的输入。重要的保护动作、装置故障信号等通过无源接点输入；其余保护信号通过网络接口与计算机监控系统相连。

公用接口设备。计算机监控系统的公用接口设备采用数据通信方式收集各类信息，负责直流电源系统、交流不停电系统及火灾报警装置系统等子系统的接入，其容量及接口数量应满足以上所有设备的接入，并留有一定的余度，具备可扩充性以满足终期要求。

数据处理的要求如下：

模拟量处理。实时采集数据并进行相应转换、滤波及数据库更新等。

状态量处理。实时采集状态量并进行去抖及数据库更新等。

（2）数据库的建立与维护

数据库的建立应满足以下要求：

实时数据库。存储计算机监控系统采集的实时数据，其数值应根据运行工况的实时变化而不断更新，记录被监控设备的当前状态。

历史数据库。将需要长期保存的重要数据存放在历史数据库中。应提供通用数据库，记录周期为 1min～30min，可调。历史数据应能够在线滚动存储 1 年，无需人工干预。所有的历史数据应能够转存到光盘等大容量存储设备上作为长期存档。对于状态量变位、事件、模拟量越限等信息，应按时间顺序分类保存在历史事件库中，保存时间可由用户自定义为几个月、几年等。

数据库的维护应满足以下要求：

1）数据库应便于扩充和维护，应保证数据的一致性、安全性；可在线修改或离线生成数据库； 用人机交互方式对数据库中的各个数据项进行修改和增删。可修改的主要内容有：各数据项的编号，各数据项的文字描述，对状态量的状态描述，各输入量报警处理的定义，模拟量的各种限值，模拟量的采集周期，模拟量越限处理的超越定值，模拟量转换的计算系数， 状态量状态正常、异常的定义，电能量计算的各种参数，输出控制的各种参数，对多个状态量的逻辑运算定义等。

2）可方便地交互式查询和调用。

（3）调节与控制

自动调节。自动调节功能应满足以下要求：

电压—无功自动调节，由站内操作员工作站或远方控制中心设定其投入/退出。计算机监控系统实时监测变电站的运行状况，并结合设定的各种参数进行判断计算后，根据调度下达的电压曲线或根据 AVQC 控制策略自动对电容器或电抗器断路器发出投入或切除的指令， 从而控制电容器、电抗器等无功设备的投运或停运或调节主变压器分接头，实现对控制目标值——电网电压和无功的自动调节和闭环控制，使其在允许的范围内变化。在自动控制过程中，程序遇到任何软、硬件故障均应输出报警信息，停止控制操作，并保持被控设备的状态。AVQC 功能在站级计算机监控系统中用软件实现，采集的实时信息均可作判据，该软件的逻辑功能包括闭锁逻辑（状态量、模拟量），控制策略，提示信息输出功能，整定及统计功能等。

调节操作均应生成报告。正常执行的报告内容有操作前的控制目标值、操作时间及操作内容、操作后的控制目标值。控制操作异常的报告内容有操作时间、操作内容、引起异常的原因、是否由操作员进行人工处理等。另外，当控制功能被停止或启动时也应产生报告。

操作控制。操作员可对需要控制的电气设备进行控制操作。计算机监控系统应具有操作监护功能，允许监护人员实施监护，避免误操作。操作控制分为四级：

第一级控制：设备就地检修控制，具有最高优先级的控制权。当操作人员将就地设备的远方/就地切换开关放在就地位置时，将闭锁所有其他控制功能，只能进行现场操作。

第二级控制：间隔层后备控制，其与第三级控制的切换在间隔层完成。

第三级控制：站控层控制，该级控制在操作员工作站上完成，具有远方/站控层的切换。

第四级控制：调度（调控）中心控制，优先级最低。具有远方控制功能（如系统保护、精准切负荷等）的业务应采用人员、设备和程序的身份认证，具备数据加密等安全技术措施。

原则上间隔层控制和设备就地控制作为后备操作或检修操作手段。为防止误操作，在任何控制方式下都需采用分步操作，即选择、返校、执行，并在站级层设置操作员、监护员口令及线路代码，以确保操作的安全性和正确性。对任何操作方式，应保证只有在上一次操作步骤完成后， 才能进行下一步操作。同一时间只允许一种控制方式有效。纳入控制的设备有：

35kV及以下断路器；

站用电 380V 断路器；

主变压器分接头；

继电保护装置的远方复归及远方投退连接片。

计算机监控系统的控制输出。控制输出的触点为无源触点，触点的容量对直流为 220V、5A，对交流为 220V、5A。

对 35kV 及以下所有断路器的控制输出：1 个独立的合闸触点和 1 个独立的跳闸触点。

（4）防误闭锁

应具有防止误拉、合断路器；防止带负荷拉、合隔离开关；防止带电挂接地线；防止带地线送电； 防止误入带电间隔的功能（简称“五防”）。变电站防误闭锁功能应满足以下要求：

计算机监控系统设置微机无防系统。远方操作时通过防误工作站实现全站的防误操作闭锁功能，就地操作时则由电脑钥匙和锁具来实现，在受控设备的操作回路中串接本间隔的闭锁回路；

设备功能应满足以下要求：

采用防误工作站防止电气误操作的要求。锁具设置要求为站内可操作（电动、手动）的高压电气设备应加装锁具（电编码锁、机械编码锁），数量应满足现场实际需要。隔离开关、接地开关、临时接地线、网门、遮栏门等采用电编码锁或挂锁式机械编码锁进行闭锁。

其他要求。闭锁逻辑应经运行单位确认，闭锁条件应满足初期和最终规模的运行要求，修改、增加联锁条件、设备编码应满足运行要求。

（5）同期

计算机监控系统应能实现同期检测及操作。合闸检测分为检无压合闸和检同期合闸。同期检测部件检测来自断路器两侧的母线 TV 及线路 TV 的输入电压的幅度、相角及频率的瞬时值，能补偿同期相角和幅值，实行自动捕捉同期合闸点。

（6）报警处理

计算机监控系统应具有事故报警和预告报警功能。事故报警包括非正常操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号；预告报警包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量或温度量越限等。报警处理功能具体要求如下：

事故报警。事故状态方式时，事故报警立即发出音响报警（报警音量可调），操作员工作站的显示画面上用颜色改变并闪烁表示该设备变位，同时显示红色报警条文，报警条文可以选择随机打印或召唤打印。事故报警通过手动或自动方式确认，每次确认一次报警，自动确认时间可调。报警一旦确认，声音、闪光即停止。第一次事故报警发生阶段，允许下一个报警信号进入，即第二次报警不应覆盖上一次的报警内容。报警装置可在任何时间进行手动试验，试验信息不予传送、记录。报警处理可以在主计算机上予以定义或退出。事故报警应有自动推画面功能。

预告报警。预告报警发生时，除不向远方发送信息外，其处理方式与上述事故报警处理相同（音响和提示信息颜色应区别于事故报警）。部分预告信号应具有延时触发功能。

对每一测量值（包括计算量值），可由用户序列设置四种规定的运行限值（低低限、低限、高限、高高限），分别可以定义作为预告报警和事故报警。四个限值均设有越/复限死区，以避免实测值处于限值附近频繁报警。

开关事故跳闸到指定次数或开关拉闸到指定次数，应推出报警信息，提示用户检修。

（7）事件顺序记录

当变电站一次设备出现故障时，将引起继电保护动作、开关跳闸，事件顺序记录功能应将事件过程中各设备动作顺序，带时标记录、存储、显示、打印，生成事件记录报告，供查询。系统保存1年的事件顺序记录条文。事件分辨率：测控装置小于等于1ms，站控层小于等于2ms。事件顺序记录应带时标及时送往调度主站。

（8）画面生成及显示

1）一般要求

系统应具有电网网络拓扑分析功能，实现带电设备的颜色标识。所有静态和动态画面应能存储，并能以JPEG、BMP、GIF 等图形格式输出。

应具有图元编辑图形制作功能，使用户能够在任一台操作员工作站上均能方便直观的完成实时画面的在线编辑、修改、定义、生成、删除、调用和实时数据库连接等功能，并且对画面的生成和修改应能够通过网络广播方式给其他工作站。

在操作员工作站显示器上显示的各种信息应以报告、图形等形式提供给运行人员。

2）功能要求

画面显示内容如下：

全站电气主接线图；

分区及单元接线图；

实时及历史曲线显示；

棒图（电压和负荷监视）；

间隔单元及全站报警显示图；

计算机监控系统配置及运行工况图；

保护配置图；

直流系统图；

站用电系统图；

报告显示（包括报警、事故和常规运行数据）；

表格显示（如设备运行参数表、各种报表等）；

操作票显示；

日历、时间和安全运行天数显示。

输出方式及要求如下：

电气主接线图中应包括电气量实时值，设备运行状态、潮流方向，断路器、隔离开关、接地开关位置，“就地/远方”转换开关位置等；

画面上显示的文字应为中文；

图形和曲线可储存及硬拷贝；

用户可生成、制作、修改图形，在一个工作站上制作的图形可送往其他工作站；

电压棒图及曲线的时标刻度、采样周期可由用户选择；

每幅图形均标注有日历时间；

图形中所缺数据可人工置入。

（9）在线计算及制表

1）在线计算功能要求如下：

系统应向操作人员提供 方便的实时计算功能；

应具有加、减、乘、除、积分、求平均值、求最大最小值和逻辑判断，以及进行功率总加、电量分时累计等计算功能；

供计算的值可以是采集量、人工输入量或前次计算量，这些计算从数据库取变量数据，并把计算结果返送数据库；

计算结果应可以处理和显示，并可以对计算结果进行合理性检查；

应可以由用户用人机交互方式或编程方式定义一些特殊公式，并按用户要求的周期进行计算。

- 报表。

计算机监控系统应能生成不同格式的生产运行报表。提供的报表应包括：

实时值表；

正点值表；

开关站负荷运行日志表（值班表）；

电能量数据统计表；

事件顺序记录一览表；

报警记录一览表；

其他运行需要的报表。

输出方式及要求如下：

实时显示；

召唤打印；

生产运行报表应能由用户编辑、修改、定义、增加和减少；

报表应使用汉字；

报表应按时间顺序存储，报表的保存量应满足运行要求。

（10）远动功能

远动功能应满足以下要求：

计算机监控系统应能够同时和各个调度中心/集控站通信，且能对通道状态进行监视。为保证远程通信的可靠，MODEM 应具有手动/自动切换功能。

计算机监控系统应能正确接收、处理、执行各个调度中心/集控站的遥控命令，但同一时刻只能执行一个主站的控制命令。

具有就地对远动通信设备进行软件组态、参数修改等维护功能。

需要向远方监控/调度中心传送的实时信息应包括以下内容：

模拟量。线路的电流、有功功率、无功功率，变压器各侧的电流、有功功率、无功功率，所采集的各母线电压及频率，分段断路器电流，电容无功功率，主变压器油温。

状态量。包括全部断路器位置信号、全部隔离开关位置信号、变压器分接头位置信号、保护动作信号以及变电站事故总信号。

（11）时间同步

计算机监控系统站控层设备采用NTP对时方式。

- 人机交互

人机交互功能是值班员与计算机对话的窗口，值班员可借助鼠标或键盘方便地在屏幕上与计算机对话。人机交互包括以下内容：

调用、显示和拷贝各种图形、曲线、报表；

发出操作控制命令；

数据库定义和修改；

各种应用程序的参数定义和修改；

查看历史数值以及各项定值；

图形及报表的生成、修改、打印；

报警确认，报警点的退出/恢复；

操作票的显示、在线编辑和打印；

日期和时钟的设置；

运行文件的编辑、制作；

在主接线图上进行人工置数；

在主接线图上进行人工置位。

（13）系统自诊断和自恢复

远方或变电站负责管理系统的工程师可通过工作站对整个计算机监控系统的所有设备进行诊断、管理、维护、扩充等工作。系统应具有可维护性、容错能力及远方登录服务功能。具体功能要求如下：

系统应具有自诊断和自恢复的功能；

系统应具有自监测的功能，应提供相应的软件给操作人员，使其能对计算机系统的安全与稳定进行在线监测；

系统应能够在线诊断系统硬件、软件及网络的运行情况，一旦发生异常或故障应立即发出告警信号并提供相关信息；

应具有看门狗和电源监测硬件，系统在软件死锁、硬件出错或电源掉电时，能够自动保护实时数据库。在故障排除后，能够重新启动并自动恢复正常的运行；

某个设备的换修和故障，应不会影响其他设备的正常运行。

（14）与其他设备的通信接口

其他通信设备主要包括直流电源系统、交流不停电系统、火灾报警装置、电能计量装置及主要设备在线监测系统等。计算机监控系统通信接口设备采用数据通信方式收集各类信息，经过规约转换后通过以太网传送至计算机监控系统主机。

（15）运行管理

计算机监控系统运行管理功能应满足以下要求：

事故分析检索。对突发事件所产生的大量报警信号进行分类检索。

操作票。根据运行要求开列操作票、进行预演，并能进行纠错与提示。

模拟操作。提供电气一次系统及二次系统有关布置、接线、运行、维护及电气操作前的实际预演。

管理功能应满足用户要求，适用、方便、资源共享。各种文档能存储、检索、编辑、显示、打印。

测控装置宜具有当地维护、校验接口，满足交流采样运行检验管理的要求。

（16）网络安全

1）总体要求

变电站一体化监控系统应遵循法律规范中对网络安全的总体要求，从监控系统的安全分区的建设、安全分区的边界、系统设备的安全加固、系统的安全可信环境、监控系统运行的安全状态监测等多个方面多个维度建设综合性的网络安全防御体系，保障变电站监控系统的安全稳定运行。

2）系统结构安全

监控系统的结构安全应当遵循“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的总体原则，并满足以下基本要求：

变电站在生产控制大区内划分控制区和非控制区；

应当尽可能将业务系统完整部署在同一个安全区内；

在变电站内不同的安全区域之间应当通过网络安全隔离装置或者防火墙等安全措施进行访问交互的隔离；

在变电站出口纵向上应当部署纵向加密认证装置进行身份认证和通信加密，并且如果在纵向通信上使用无线通信网，或者非电力调度数据网等方式进行通信时，应当设立安全接入区。

3）系统本体安全

监控系统内的各个模块和设备应实现自身的本体安全，包括监控系统软件的安全，操作系统和基础软件的安全，服务器、工作站、网络设备及安全防护设备等设备的安全。具体要求如下：

监控系统设备的安全性应该满足电力行业等级保护规定等相关技术要求；

生产控制大区中应该禁止使用非安全的通用网络服务；

监控设备应当封闭不必要的外部物理接口；

应当避免敏感信息的明文存储；

应支持基于不同角色的权限管理机制；

采用足够安全的口令强度；

应支持日志记录和网络安全的审计。

- 4.1.4电能量采集装置及电能量表

设置一面电能计量柜，柜内设置4块关口电能表及1块电能量采集装置。其中两台主变高压侧各设置1块关口计量双向智能电能表，两回35kV线路各设置1块关口计量双向智能电能表，预留5块电能表安装位置。

（1）电能量采集装置技术要求。

应为专用的电能量采集、处理设备，应采用模块化结构。

与电能表接口方式为RS485（至少8路），电表接入容量不少于128块，并具有对不同电能表规约的转换能力。

支持至少三种积分周期，周期15、30、60min可调。

MODEM应与主站端相兼容，发送电平为0～20分贝可调，接收电平为40～0分贝可调，传输速率为300bps～56kbps可调。

应具备至少2个RS232接口、1个网口和1个独立的维护接口，支持DL/T 719等规约，能以多种方式（网络方式、拨号方式、专线方式等）与多个主站的通信，应具备安全保护措施。

具有存储功能。应采用无需电池支持的非易失存储介质存储数据、参数，保证数据掉电不丢失时间为10年。

应具备与主站、电能表对时和时钟设置功能。时钟重新设置后，原来保存的电量数据、配置参数不能丢失。

应有抗电磁干扰能力及抗浪涌的抑制能力，并符合有关国际标准。

平均无故障时间（MTBF）≥50 000h，使用寿命≥10年。

采集终端应具备防雷性能要求。

（2）电能量采集终端配置要求

1）通信接口及电源配置要求。

至少具有1个以太网接口（不允许使用串口转网络设备）；

至少具有2路内置拨号MODEM；

至少具有1路GPRS/CDMA；

至少具备2个RS232接口、1个独立的维护接口、4个RS485抄表接口；

开关量输入（可选），至少具有2路开关量输入接口（门接点、脉冲输入等）；

至少具有2路可无缝切换的交直流供电电源。

2）电子式电能表接入容量接不小于128块，512个电度量，数量可扩充。

3）在512个电度量/5min时，存储时间不少于35天。

4）要求采用主流32位CPU加嵌入式操作系统设计方案，以保证数据转发、采集终端通信、数据管理等复杂功能要求。

（3）电能量采集终端功能要求。

1）数据采集

具有数据采集处理功能。采集的数据包括：正（反）向有（无）功电量（尖、峰、平、谷）值，电压、电流、有功无功功率、功率因数等，采集到的数据应保持与电表显示数据的量纲一致，并带时标存储；可处理非电能量：事件、遥信等数据。

抄表功能。采集终端应能满足以下数据的抄读及存储要求，通信速率：300bps～38 400bps可选。

实时召测数据：

当前及上月正反向有功、无功，四象限无功。

A、B、C 各相电流、电压。

A、B、C 各相及总有功、无功功率。

A、B、C 各相及总功率因数。

需量。

电表时钟工作状态。

曲线数据：

正反向有功、无功，四象限无功，默认数据间隔为每15min一个数据，可通过主站设置数据间隔，保存最近60天以上的数据。

A、B、C各相电流、电压曲线，默认数据间隔为每15min一个数据，可通过主站设置数据间隔，保存最近60天以上数据。

A、B、C各相及总有功、无功功率曲线，默认数据间隔为每15min一个数据，可通过主站设置数据间隔，保存最近60天以上数据。

A、B、C各相及总功率因数，默认数据间隔为每15min一个数据，可通过主站设置数据间隔，保存最近60天以上数据。

日数据：

正反向有功、无功，四象限无功，保存最近60天以上数据，默认数据时点为每日零点，可通过主站进行设置。

A、B、C 各相电压的越下限、越上限累计时间、上、下限指标可通过主站设置，保存最近60天以上数据。

电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数的日最大、最小值及发生时间，保存最近60天以上数据。

A、B、C 各相的失压时间和失压电量（正反向有功电量、正反向无功电量）。

月数据：

正反向有功、无功，四象限无功（保存最近6个月以上数据，默认数据时点为每月月末零点，可通过主站进行设置）。

A、B、C 各相电压的越下限、越上限累计时间、电压合格率（保存最近6个月以上数据）。

A、B、C 各相的失压时间和失压电量（正反向有功电量、正反向无功电量）（保存最近6个月以上数据）。

最大需量及其发生时间（保存最近6个月以上数据）。

告警事件。至少能够记录256条异常告警事件。

2）数据存储。具有存储功能。应采用无需电池支持的非易失存储介质存储数据、参数，保证数据掉电不丢失时间为10年。数据的存贮的容量可以方便的配置和扩展。

电量数据存储天数：数据存储天数与定时抄表任务中所设置的电能表数目，电量数据项的数目以及定时任务的执行周期相关，在512个电度量/5min时，存储时间不少于35天。

电量数据类型：包括电量、需量、电压、电流等。只要是在参数文件中包括的电量数据项，就要求能够存储。同时，可以方便的在参数文件中增加新的电量数据项。

3）积分周期。电量数据的积分周期由定时任务的执行周期所决定。采集终端中定时任务的执行周期可在1～60min（45天左右）之间任意设定。并支持多个不同的积分周期并行采集。

4）通信功能。

具有与厂站其他设备接口能力，可与当地监控等系统进行数据通信。

对主站必须同时具备拨号、网络和GPRS/CMDMA 三种通信方式（三种方式可同时使用）。

当采集终端对主站采用拨号、网络通信方式时应支持传输规约：DL/T 719（idt IEC 608705102）、兼容DL/T719的扩展协议。当通信接口使用Ethernet网络或无线GPRS 接口时，传输规约基于TCP/IP 上运行。采用GPRS/CMDMA通信方式时，应支持Q/GDW130 规约。优先选取光纤作为上行传输通道。通信速率：Ethernet 网络接口为100Mbps，内置嵌入式Modem为56kbps，无线GPRS为38 400bps，RS232串行口为300bps～38 400bps 可选。

支持一发多收。可根据不同主站的要求与权限，用不同的规约，上传不同时段范围、不同周期的数据。

通信模块采用业界主流厂商工业级的无线通信芯片。

采集终端的无线通信部分必须是模块化设计，方便维护和更换。若更换通信网络类型，只需更换通信模块，不需更换整个采集终端。

5）对时功能。

具有时钟显示，该时钟可人工设置。与主站建立通信后能与主站对时，跟踪主站的时钟。电能量采集终端也应能接入厂站内已有的时间同步系统信号。

接受并执行主站对时命令，并能屏蔽非授权主站的对时命令，只响应授权主站的对时命令。主站对时误差<1s。

支持GPS对时，对时误差<0.1s。

能够对电能表对时。

6）安全性。

可通过便携式计算机或主站远程设置、修改时段、电能量数据冻结周期、电能/脉冲系数值等运行参数，但应设置相应的保护措施（如口令等）以防非法设置、修改。参数修改后，新的电能量等数据按照修改后的参数要求存储数据，历史数据则保持不变。

在现场维护采集终端时，对所有参数、功能设置、需量清零等操作（除校验时间外）必须加硬件防护。

工作时不允许发生死机。

线路停电后，所有测量数据不应丢失，且保存时间在3年以上。

采集终端断电或者掉线后能自动复位上线。

7）当地功能。

具有液晶和键盘。采集终端应使用中文界面，通过液晶显示和键盘操作可进行当前以及历史数据查询，显示的数据应有量纲，以保证与表数据一致；通过液晶显示和键盘操作可以进行参数设置、修改。

采集终端应使用具备背光、长寿命、抗静电性能好、防紫外线、工作温度范围为25℃～+65℃的液晶显示器，计算及记录参数，要求多种量测值可同屏幕显示，并可通过按键操作切换各类参数。具有状态指示功能。应有状态灯显示电源状态、采集终端运行状态、通信状态。

8）维护功能。采集终端支持各种通信方式的远程维护。并可通过便携计算机在本地进行数据查询，参数设置、修改。所有操作具有密码保护。

9）远程升级。采集终端支持远程升级。升级过程应不影响采集采集终端的正常采集、通信工作，不丢失数据；应有可靠措施保证在升级过程中如果通信中断，采集终端不受影响，仍能正常工作。

10）自检功能。

具有软、硬件看门狗功能。

具有硬件自诊断功能。

采集终端发生故障可向主站和当地告警。当失电后恢复供电时，也能向主站和当地报告。

（4）系统性能指标。采集终端至少应满足以下性能指标要求：

采集终端年可用率：<99.99％。

采集终端运行寿命：<10年。

采集终端的MTBF：<50 000h。

保持主站和采集终端之间的时钟相对误差：在±1s内。

时间同步对时误差：<0.1s。

（5）关口电度表配置及功能

1）关口电度表采用三相四线制接线方式，具有有功电能计量和无功电能计量功能，有功电能计量输入、输出分开计量，四费率八时段分时计费。无功电能计量具备四象限无功计量功能，并可根据需要由人工通过软件组合设置。

电度表应配置专用的计量接线盒。

电度表最大需量计量，积分时间为15min，采用滑差式计量，滑差时间为1min，最大需量现场清零装置具有防止非受权人员操作的措施。

电度表提供两路独立的RS485接口，表计采用的通讯规约必须对电能量采集装置开放。

电度表具备循环显示、按键显示和自动抄读显示功能，人机界面简洁友好，液晶显示屏尺寸满足显示数据精度到小数点后3位的要求。

电度表为多功能电度表，同时还可以实时测量A，B，C各相电流、相电压、线电压以及功率、频率。

具有编程、失压、失流、需量复位等记录功能，自动监测记录各个事件一个月内发生的总次数，以及上次发生事件的日期和时间。

必须内置维持时钟的锂电池，电池容量可保证电能表连续工作10年。

表计应具备电量冻结功能，方便运行人员抄表。

电表工作电源可选择辅助电源和三相电压互感器电源供电方式，辅助电源优先。电能表可自动切换辅助电源和三相电压互感器电源。采用三相电压互感器电源供电，在一相或两相断电时，表计工作不受影响，在线路停电时，可不附加外置电源进行抄表。

表计面板应具有吸附式红外光电通讯口，可用红外线光电进行通讯。

表计具有工作指示灯光以及校核指示灯光。

表计具有安全保护功能，对表计编程只允许通过通讯接口并经安全认证后方可进行，不允许用手持式红外编程器或手动按键编程。

电能表具有负荷曲线记录功能，存储容量不小于512K。

盘内设置电压失压计时器记录TV断线发生时间。

2）电度表主要技术参数

接线方式：三相四线制

参比频率：50Hz

参比电压（Un）：357.7/100V、3220/380V（允许范围70%～130%Un）

电流互感器额定电流：1A；标定电流：0.3A

启动电流：小于0.1%电能表标定电流

准确度：有功0.2S、无功1.0级

功耗：内部连接电源时：每相电压≤0.7W、5VA，外部连接电源时：<0.5VA

## 4.2专用技术条件

表4.2-1           计算机监控系统至少应满足以下性能指标

| 序号 | 参 数 名 称 |  | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流量、电压量测量误差* |  | % | ≤0.2 |
| 2 | 有功功率、无功功率测量误差* |  | % | ≤0.5 |
| 3 | 电网频率测量误差* |  | Hz | ≤0.01 |
| 4 | 模拟量越死区传送整定最小值 |  |  | ≥0.1%（额定值），并逐点可调 |
| 5 | 间隔层测控单元站内事件顺序记录分辨率（SOE）* |  | ms | ≤1 |
| 6 | 模拟量越死区传送时间（至站控层） |  | s | ≤2 |
| 7 | 状态量变位传送时间（至站控层）* |  | s | ≤1 |
| 8 | 模拟信息响应时间（从 I/O 输入端至数据通信网关机出口）* |  | s | ≤3 |
| 9 | 状态量变化响应时间（从 I/O 输入端至数据通信网关机出口）* |  | s | ≤2 |
| 10 | 控制执行命令从生成到输出的时间 |  | s | ≤1 |
| 11 | 系统可用率 |  | % | ≥99.9 |
| 12 | 控制操作正确率 |  | % | 100 |
| 13 | 站控层平均无故障间隔时间（MTBF） |  | h | ≥20 000 |
| 14 | 间隔级测控单元平均无故障间隔时间* |  | h | ≥30 000 |
| 15 | 各工作站的 CPU平均负荷率 | 正常时（任意 30min 内） | % | ≤30 |
|  |  | 电力系统故障（10s 内） | % | ≤50 |
| 16 | 网络平均负荷率 | 正常时（任意 30min 内） | % | ≤20 |
|  |  | 电力系统故障（10s 内） | % | ≤40 |
| 17 | 模数转换分辨率* |  | bit | ≥14 |
| 18 | 实时数据库容量* | 模拟量 | 点 | ≥2000 |
|  |  | 状态量 | 点 | ≥5000 |
|  |  | 遥控 | 点 | ≥500 |
|  |  | 计算量 | 点 | ≥2000 |
| 19 | 历史数据库存储容量* | 历史曲线采样间隔 | min | 1～30，可调 |
|  |  | 历史趋势曲线，日报，月报， 年报存储时间 | 年 | ≥1 |
|  |  | 历史趋势曲线数量 | 条 | ≥50 |
| 注：参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。 |  |  |  |  |

# 5继电保护系统技术要求

## 5.1通用技术条件

- 5.1.1基本技术要求

（1）在工程所在地环境条件下，装置应能正常工作，且满足规范书所规定的精度。

（2）在雷击过电压、一次回路操作、系统故障及其他强干扰作用下，不应误动和拒动。装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验，辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应至少符合IEC标准。装置调试端口应带有光电隔离。

（3）保护柜与其他设备之间，应采用光电耦合或继电器触点进行连接，不应有电的直接联系。

（4）保护柜中的插件应接触可靠，并且有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。

（5）装置应具有直流电源快速小开关，与装置安装在同一柜上。装置的逻辑回路应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，装置不应误动，同时应有输出接点以起动告警信号。直流回路应有监视直流回路电压消失的告警信号继电器。直流电源电压在80%～115%额定值范围内变化时，装置应正确工作。在直流电源恢复（包括缓慢的恢复）到80%Ue时，直流逆变电源应能自动启动。直流电源波纹系数≤5%时，装置应正确工作。拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时装置不应误动作。

（6）应提供标准的试验插件及试验插头，以便对各套装置的输入和输出回路进行隔离或能通入电流、电压进行试验。另外，对每面柜的出口跳闸、闭锁信号等输入、输出回路应在柜面上有隔离措施，以便在运行中分别断开。隔离及试验部件应考虑操作的方便性，隔离压板标签栏位置应安装在隔离件本体或隔离件下部。

（7）装置的出口回路、主要电路、装置异常及交直流消失等应有经常监视及自诊断功能以便在动作后起动告警信号、远动信号、事件记录等。

（8）装置中跳闸出口回路动作信号及起动中央信号的接点应自保持，在直流电源消失后应能维持动作。只有当运行人员复归后，信号才能复归，复归按钮装在屏上的适当位置，以便于操作，并应有远方复归功能。用于远动信号和事件记录信号的接点不应保持。

（9）装置中任一元件损坏时，装置不应误动作。

（10）跳闸出口回路采用有触点继电器。跳闸出口继电器触点应有足够容量，跳闸出口继电器触点的长期允许通过电流应不小于5A，在电感负荷的直流电路中的断开容量为50W。信号继电器触点的长期允许通过电流应不小于2A，在电感负荷的直流电路中的断开容量为30W。

（11）对于装置间不经附加判据直接启动跳闸的开入量，应经抗干扰继电器重动后开入；抗干扰继电器的启动功率应大于5W，动作电压在额定直流电源电压的55%～70%范围内，额定直流电源电压下动作时间为10ms～35ms，应具有抗220V工频电压干扰的能力。

（12）所提供的保护设备应能与变电站监控系统连接，投标人应提供符合要求的通用规约文本。保护装置向监控系统提供的信息包括：保护的运行定值及控制字；保护的当前运行定值区；保护的动作信号、动作时间、故障相别；保护的自检状态，自检出错的类型，出错时刻；保护的当前压板状态；保护的当前模拟量。保护装置需具备3组通信接口（包括以太网或RS485通信接口）和打印机接口。

（13）本规范书所列的任何保护动作以后，应包括以下内容：

1）独立跳闸接点闭合去出口跳闸。

2）继电器本身的动作指示。

3）提供用户报警装置的接点闭合（包括中央信号、远动、事件记录信号）。

（14）保护装置应具备实时数据采集与处理、控制操作及信息显示等功能，对监控运行设备的信息进行采集、转换、处理和传送，通过网络传给站控层，同时接收站控层发来的控制操作命令，经过有效的判断等，最后对设备进行操作控制，也可独立完成对断路器、隔离开关的控制操作。具体如下：

采集信号分为遥测量与遥信量。遥测量为 Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、P、Q，遥信量为保护动作，装置故障，装置异常告警，断路器分、合闸位置，断路器机构信号，远方/就地开关位置，装置压板投/退信号等。

采集信号的处理为对所采集的输入量进行数据滤波、有效性检查、故障判断、信号触点消抖等处理、变换后，再通过网络传送。

信号输入方式分为模拟量输入与开关量输入。模拟量输入为采用交流采样，计算 I、U、P、Q、f、cos。开关量输入为无源触点输入。

控制方式为三级控制，就地控制、站控层控制、远方遥控。操作命令的优先级为就地控制→站控层控制→远方遥控。同一时间只允许一种控制方式有效。对任何操作方式，应保证只有在本次操作步骤完成后，才能进行下一步操作。在屏柜上设“就地/远方”转换开关，任何时候只允许一种模式有效；“就地”位置，通过人工按键实现一对一的操作。所有的遥控采用选择、校核、执行方式，且在本装置内实现，并有相应的记录信息。控制输出应提供1组合闸触点、1组分闸触点。

事件记录为事件顺序记录与遥控操作记录。事件顺序为断路器状态变位、保护动作等事件顺序记录。遥控操作记录为记录遥控操作人员姓名、操作时间、操作内容，遥控操作的人机界面应满足变电站运行管理要求。

（15）保护装置应具备远方修改定值功能、软压板远方投退和定值区远方切换功能，其软压板远方投退功能不允许通过修改定值实现。保护装置设有“远方操作”和“保护检修状态”硬压板，如下 ：

“远方操作”只设硬压板。“远方投退压板”、“远方切换定值区”和“远方修改定值”只设软压板，只能在装置本地操作，三者功能相互独立，分别与“远方操作”硬压板采用“与门”逻辑。当“远方操作”硬压板投入后，上述三个软压板远方功能才有效。

“保护检修状态”只设硬压板，当该压板投入时，保护装置报文上送带品质位信息。“保护检修状态”硬压板遥信不置检修标志；保护装置应有明显显示（面板指示灯和界面显示）。参数、配置文件仅在检修压板投入时才可下装，下装时应闭锁。

保护测控一体化装置的保护功能独立，保护功能完全不依赖通信网络，网络瘫痪与否不影响保护正常运行。

（16）微机保护装置应具备通信网络对时和卫星时钟对时功能。应具备IRIGB（DC）或脉冲对时功能，并通过保护柜端子排接线。

（17）每套保护的出口继电器应提供不少于5组触点。对微机继电保护装置信号触点的要求跳闸信号：1组保持触点，2组不保持触点；过负荷、保护运行异常和保护装置故障等告警信号：至少2组不保持触点。

- 5.1.3 35kV线路光纤差动保护装置技术要求

- 本装置应具备三侧光纤差动保护的功能。

（1）保护应具备以分相电流差动为主体的快速主保护，由三段过电流保护构成的全套后备保护。保护装置应配有三段复压方向闭锁过流、TV 断线过流、两段零序过流、重合闸、大电流闭锁重合闸、低频减载、低压减载、TV 断线、过负荷告警功能，装置应带有跳合闸操作回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

（2）电流差动保护两侧启动元件和本侧差动元件同时动作才允许差动保护出口。线路两侧的电流差动保护装置均应设置本侧独立的电流启动元件，必要时可用交流电压量等作为辅助启动元件，但应考虑在 TV 断线时对辅助启动元件的影响，差动电流不能作为装置的启动元件。

（3）线路三侧电流差动保护装置应互相传输可供用户整定的通道识别码，并对通道识别码进行校验，校验出错时告警并闭锁差动保护。

（4）电流差动保护装置应具有通道监视功能，保护装置对通道中断或判断通道数据异常的情况应有完整的记录报告并发出报警信号，并在投标文件中阐明该情况下闭锁保护的延时时间及发通道异常告警信号的延时时间。

（5）重合闸可由保护跳闸启动或由断路器位置不对应来启动。对于线路双侧都有电源的情况，重合闸应具备检同期方式和检无压方式，并可投退。重合闸装置应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸触点。

（6）当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，线路 TV 断线不应报警；用户可自行选择重合闸检同期所采用的线路电压的相别和额定值。跳闸和重合闸信号应具备至少一组不保持触点和保持触点，保持触点可通过远方和就地复归。

（7）三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路。应具有手跳和手合输入回路。操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便地取消。跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。操作板/箱应具有足够的输出触点供闭锁重合闸和发中央信号、远动信号和事件记录。

（8）光纤差动保护通道设备的要求。

1）优先采用专用光纤通道。

2）采用复用光纤时，优先采用 2Mbit/s 数字接口，对光纤通道的误码应有可靠的防护措施，确保通道传输发生误码时，不造成保护误动。

3）保护室光配线柜至保护柜、通信机房光配线柜至接口柜均应使用尾缆连接。尾缆应使用 ST或 FC 型连接器与设备连接。光缆通过光配线柜转接。

4）光纤差动保护通道的收发时延应相同。2Mbit/s 数字接口装置与通信设备采用 75Ω 同轴电缆不平衡方式连接。

5）每个继电保护通信接口装置的直流电源均取自直流电源，并与所接入通信设备的直流电源相对应。直流电源开关的报警触点引至监控系统。各继电保护通信接口装置失电、故障信号引至端子排。

6）保护屏和通信接口屏均应带有光纤接线盒。继电保护通信接口装置及相应的光电接线盒、尾纤、保护屏至继电保护通信接口装置之间连接用的引入光缆及敷设用穿管、光纤头熔接（包括备用纤芯）均由投标人同时配套提供，并负责与通信装置间的接口设计和配合。

7）打印机的交流电源：220V。

8）保护屏安装一台打印机，切换使用。

- 5.1.3 10kV线路电流保护装置技术要求

（1）线路电流保护应具备三段复压方向闭锁过流、TV断线过流、两段零序过流、重合闸、大电流闭锁重合闸、低频减载、低压减载、TV断线、过负荷告警功能，装置应带有跳合闸操作回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

（2）重合闸可由保护跳闸启动或由断路器位置不对应来启动。对于线路双侧都有电源的情况，重合闸应具备检同期方式和检无压方式，并可投退。重合闸装置应有外部闭锁重合闸的输入回路，用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸触点。当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，线路TV断线不应报警；用户可自行选择重合闸检同期所采用的线路电压的相别和额定值。跳闸和重合闸信号应具备至少一组不保持触点和保持触点，保持触点可通过远方和就地复归。

（3）三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路。应具有手跳和手合输入回路。操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便地取消。跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。操作板/箱应具有足够的输出触点供闭锁重合闸和发中央信号、远动信号和事件记录。

- 5.1.4 35kV母线保护装置技术要求

（1）母线配置1套微机型母线差动保护，母线差动保护装置应设复合电压闭锁元件，母线保护屏不设置独立的复合电压闭锁装置。保护出口应有复合电压闭锁措施。

（2）母线保护应具有可靠的TA饱和判别功能，区外故障TA饱和时不应误动。

（3）母线保护应能快速切除区外转区内的故障。

（4）母线保护应允许使用不同变比的TA，并通过软件自动校正。

（5）具有TA断线告警功能，除母联（分段）TA 断线不闭锁差动保护外，其余支路TA断线后固定闭锁差动保护。

（6）母线保护应能自动识别母联（分段）的充电状态，合闸于死区故障时，应瞬时跳母联（分段），不应误切除运行母线。并带可长期投入的带延时的过电流保护与零序过电流保护。

（7）应设置独立于母联跳闸位置、分段跳闸位置的母联、分段分列运行压板。

（8）母线保护任一元件或回路异常，应发告警信号。直流消失、装置异常、保护动作、TA 断线时，应发信号。除此，还应具有启动遥信及事件记录触点。母线保护输出触点应有一定量的备用。

- 5.1.5 35kV变压器保护装置的技术要求

（1）保护装置采用微机保护。变压器差动保护和非电量保护应分开且独立。具备 TA 断线识别和闭锁功能。显示故障报告应汉化，简洁明了。

（2）应配置经一定延时不经任何闭锁的跳变压器各侧(低压侧两分支)的过电流保护和零序电流保护。

（3）微机变压器保护的主保护配置方案。

1）比率差动及差动速断保护，应满足工程中制动侧数(低压侧两分支)的要求，跳各侧开关，并提供 3 组同步触点输出。

2）非电量保护：包括本体重瓦斯、本体轻瓦斯、油温、油位异常、压力释放等。非电量保护（除需经保护装置延时的信号外）直接启动装置跳闸回路，且保护动作应自动记录。并提供 3 组同步触点输出。

（4）微机变压器保护的后备保护配置方案

1）高压侧复合电压闭锁过电流保护：设置三段，Ⅰ、Ⅱ段 3 个时限；Ⅲ段 2 个时限。

2）低压侧复合电压闭锁过电流保护：设置三段，Ⅰ、Ⅱ段 3 个时限；Ⅲ段 2 个时限。低压侧中性点零序过流保护，设置一段 3 时限。

3）过负荷发信。

- 4）零序电压保护、复合电压、两段带复压闭锁的高压侧过流保护、三段带复压闭锁的低压侧过流保护、低压侧零序反时限保护、高压侧负序过流保护、低压侧负序过流保护、高压侧过负荷、闭锁调压、起动通风、本体非电量保护、TV 断线检测告警、控制回路异常告警、跳位异常告警、手车位置异常告警、弹簧未储能告警等。测控功能：遥信采集、装置遥信变位、事故遥信、正常断路器遥控分合；

（5）对操作箱的要求

1）操作箱应设有断路器合闸位置、跳闸位置和电源指示灯。操作箱的防跳功能应方便退出，跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开，端子按跳闸位置监视与合闸回路依次排列。操作箱应具备以下功能：

手合、手跳回路；

保护跳闸回路；

断路器压力闭锁回路；

断路器防跳回路；

与相关保护配合的断路器位置等；

跳闸及合闸位置监视回路；

跳合闸信号；

控制回路断线信号；

备用中间继电器；

直流电源监视功能。

2）操作箱应具有足够的输出触点用于安全自动装置。

（6）保护装置应具有故障录波功能来记录变压器各侧电流、电压等模拟量及相应开关量的波形及报文。应记录至少 8 次事件记录。

（7）非电量保护设一套出口，对于主后分置的变压器保护，变压器差动保护和后备保护单独设置出口。设置保护强电跳闸出口。连接片和每套保护功能投退压板。

- 5.1.7  35kV、10kV电压并列装置的技术要求

（1）电压并列装置应有防电压互感器二次回路反送电和直流电源消失交流电压失电的功能。

（2）每台电压并列装置应能完成两段母线的保护和计量电压并列。

（3）隔离开关辅助触点采用单位置输入方式；切换继电器同时动作和TV失压时应发信号。

- 5.1.8  10kV接地变保护装置的技术要求

（1）10kV 接地变压器保护由电流速断保护、过电流保护、零序电流保护及其本体非电量保护组成，保护并联电抗器的内部短路和接地故障。装置应带有跳合闸操作回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

- 三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路。应具有手跳和手合输入回路。操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便地取消。跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。操作板/箱应具有足够的输出触点供发中央信号、远动信号和事件记录。

- 5.1.9  10kV电容器保护装置的技术要求

（1）10kV电容器保护由过电流保护、零序过流保护、过电压保护、低电压保护、三相不平衡电压+不平衡电流保护或三相桥差电流保护+开口三角电压保护、非电量保护、闭锁VQC等保护组成。装置应带有跳合闸操作回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。3 路非电量保护、TV 断线检测告警、控制回路异常告警、跳位异常告警、手车位置异常告警、弹簧未储能告警等。测控功能：遥信采集、装置遥信变位、事故遥信、正常断路器遥控分合、IA、 IB、 IC、 Ua、 Ub、 Uc、 Uab、 Ubc、 Uca、 P、 Q、 f、 COSφ等模拟量的遥测、故障录波、3 路 4-20mA 电流输出、4 路4-20mA 电流输入。

（2）三相操作板/箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路，跳闸应具有自保持回路。应具有手跳和手合输入回路。操作板/箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板/箱的防跳回路应能够方便地取消。跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。操作板/箱应具有足够的输出触点供发中央信号、远动信号和事件记录。

- 5.1.10  10kV分段保护装置的技术要求

（1）分段保护装置中应包括母线充电保护，并带可长期投入的带延时的过电流保护与零序过电流保护。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

（2）分段保护装置中应包括备用电源自动投入功能，备用电源自动投入装置具有自适应功能，应能根据用户要求，分段备投和进线备投。

（3）分段断路器操作箱的功能要求如下：

1）操作箱应具有断路器的一组三相跳闸回路及一组三相合闸回路，跳闸应具有自保持回路；

2）操作箱应具有手跳、手合输入回路；

3）操作箱应设有合闸位置、跳闸位置及操作电源监视回路；

5.1.11  故障录波装置的技术要求

（1）故障录波装置应为数字式的，宜采用嵌入式系统，所选用的微机故障录波装置应满足电力行业有关标准。

（2）故障录波装置宜单独组网，接口采用以太网口，采用数据传输至监控系统。

（3）录波装置应具有本地和远方通信接口及与之相关的软件、硬件配置。既可在当地进行运行、录波数据存储、调试、定值整定和修改、信号监视、信号复归、控制操作、故障报告形成、远程传送、通信接口等功能；还可以与保护和故障信息管理子站系统接口，以实现对故障录波装置的故障警告、启动、复归和波形的监视、管理等，同时应具有远传功能，可将录波信息送往调度端。

（4）装置不能由于频繁启动而冲击有效信息或造成突然死机。

（5）装置内存容量应满足连续在规定的时间内发生规定次数的故障时能不中断地存入全部故障数据的要求。录波结束后，录波数据自动转至装置的硬盘保存。

（6）装置记录的数据应可靠，不失真，记录的故障数据有足够安全性，当故障录波装置或后台机电压消失时，故障录波装置不应丢失录波波形。

（7）为了便于调度处理事故，在线路或元件故障时，故障信息应上传到调度端，有助于事故处理时收集到重要的电气故障量。

（8）录波装置应能完成线路和主变压器各侧、各6kV断路器及继电保护的开关量和模拟量的采集和记录、故障起动判别、信号转换等功能。对于线路，故障录波装置还应能记录高频信号量。

（9）故障录波装置应能连续监视电力系统，任一起动元件动作，即开始记录，故障消除或系统振荡平息后，启动元件返回，在经预先整定的时间后停止记录，在单相重合过程中也能记录。故障录波装置应能连续记录多次故障波形。

（10）要求故障录波装置能记录因故障、振荡等大扰动引起的系统电流、电压、有功功率、无功功率及系统频率全过程的变化波形。

（11）应有足够的启动元件，在系统发生故障或振荡时能可靠启动。

（12）故障启动方式包括模拟量启动、开关量启动和手动启动。装置可以同时由内部启动元件和外部启动元件启动，并可通过控制字整定。

（13）装置应具有完善的录波数据综合分析软件，方便分析装置记录的故障数据，可再现故障时刻的电气量数据及波形，并完成故障分析计算，如谐波分析、相序量计算、幅值计算、频率计算、有功和无功计算等。

（14）故障录波装置应具有测距功能，测距误差应小于线路全长的3%（金属性故障）。

（15）故障录波装置应能根据设定的条件自动向调度端上传有关数据和分析报告，并满足调度端对通信规约的要求。

（16）故障录波装置应具有记录动作次数的计数器。

（17）录波装置面板应便于监测和操作。应具有装置自检、装置故障或异常的报警指示等，并应有自检故障报警、录波起动报警、装置异常报警、电源消失报警和信号总清（手动复归）等主要报警硬接点信号输出。

（18）录波装置应具有时间同步对时功能，应具有硬对时和软对时接口，采用RS-485串行数据通信接口接收时间同步系统发出IRIG–B（DC）时码作为对时信号源，对时误差小于1ms。

（19）性能指标。

1）故障录波装置应能记录和保存从故障前150ms到故障消失时的电气量波形。

2）故障录波装置应至少能清楚记录5次谐波的波形。

3）故障录波装置模拟量采样频率在高速故障记录期间不低于5000Hz。

4）故障录波装置电流、电压波形采样精度为0.5%。

5）故障录波装置交流电流工频有效值线性测量范围为（0.1～20）IN；交流电压工频有效值线性测量范围为（0.1～2）UN。

6）动作值精度。事件量记录元件的分辨率应小于1.0ms 。

7）AD转换精度：16位。

8）CPU：32位。

## 5.2专用技术条件

- 5.2.1 35kV线路光纤差动保护装置标准技术参数表

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压精工范围 | V | 0.01UN～1.1UN |
| 2 | 时限定值误差 | ms | ≤40 |
| 3 | 电流定值误差 | % | ≤3 |
| 4 | 电压定值误差 | % | ≤3 |
| 5 | 频率定值误差 | Hz | ≤0.02 |
| 6 | 角度定值误差 | ゜ | 3 |
| 7 | df/dt 定值误差 |  | 不大于±10%或±0.2Hz/s |
| 8 | du/dt 定值误差 |  | 不大于±10%或±0.1UN/s |
| 9 | 电流量、电压量测量误差 | % | ≤0.2 |
| 10 | 有功功率、无功功率测量误差 | % | ≤0.5 |
| 11 | 电网频率测量误差 | Hz | ≤0.02 |
| 12 | 遥控命令输出正确率 | % | 100 |
| 13 | 事件顺序记录分辨率（SOE） | ms | ≤2 |
| 14 | 交流电流回路过载能力 |  | 2IN，连续工作；10IN，10s；40IN，1s |
| 15 | 交流电压回路过载能力 |  | 1.2UN，连续工作；1.4UN，10s |
| 16 | 交流电压回路功率损耗（每相） | VA | ≤1 |
| 17 | 交流电流回路功率损耗（每相） | VA | ≤0.5（IN = 1A）； ≤1（IN = 5A） |
| 18 | 装置直流消耗 | W | 30（工作时）；≤50（动作时） |
| 19 | 跳闸触点容量 |  | 期允许通过电流不小于 5A，触点断开容量为不小于 50W |
| 20 | 其他触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于 2A，触点断开容量为不小于 30W |
| 21 | 装置工作电源 | V | -220V |
| 22 | TA 二次额定电流 | A | 1A |
| 23 | 光纤复接通道接口装置 |  | 2Mbit/s 数字接口； 采用 75Ω 同轴电缆不平衡方式连接 |

- 5.2.2 10kV线路电流保护装置标准技术参数表

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电流回路过载能力 |  | 2IN，连续工作；10IN，10s；40IN，1s |
| 2 | 交流电压回路过载能力 |  | 1.2UN，连续工作；1.4UN，10s |
| 3 | 电流定值误差 | % | ≤3 |
| 4 | 电压定值误差 | % | ≤3 |
| 5 | 频率定值误差 | Hz | ≤0.02 |
| 6 | 时限定值误差 | ms | ≤40 |
| 7 | 角度定值误差 | ゜ | 3 |
| 8 | df/dt 定值误差 |  | 不大于±10%或±0.2Hz/s |
| 9 | du/dt 定值误差 |  | 不大于±10%或±0.1UN/s |
| 10 | 电流量、电压量测量误差 | % | ≤0.2 |
| 11 | 有功功率、无功功率测量误差 | % | ≤0.5 |
| 12 | 电网频率测量误差 | Hz | ≤0.02 |
| 13 | 遥控命令输出正确率 | % | 100 |
| 14 | 事件顺序记录分辨率（SOE） | ms | ≤2 |
| 15 | 交流电压回路功率损耗（每相） | VA | ≤1 |
| 16 | 交流电流回路功率损耗（每相） | VA | ≤0.5（IN = 1A）；≤1（IN = 5A） |
| 17 | 装置直流消耗 | W | ≤30（工作时）；≤50（动作时） |
| 18 | 跳闸触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于5A； 触点断开容量为不小于 50W |
| 19 | 其他触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于2A； 触点断开容量为不小于 30W |
| 20 | 装置工作电源 | V | DC220V |
| 21 | TA 二次额定电流 | A | 1A |

- 5.2.3 35kV母线保护装置标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流定值误差 |  | 不超过±3% |
| 2 | 电压定值误差 |  | 不超过±3% |
| 3 | 保护动作精度误差 |  | ≤3% |
| 4 | 时间继电器的动作精度误差 |  | ≤最大整定值的 1% |
| 5 | 整组动作时间 | ms | 在2倍整定值下整组动作时间不大于 30ms |
| 6 | 整组返回时间 | ms | 在 20 倍额定值下整组返回时间不大于60ms |
| 7 | 交流电压回路过载能力 |  | 1.2IN 连续工作；1.4IN，10s |
| 8 | 交流电流回路过载能力 |  | 2IN，连续工作；10IN，10s；40IN，1s |
| 9 | 交流电压回路功率损耗（每相） | VA | ≤1 |
| 10 | 交流电流回路功率损耗（每相） | VA | ≤0.5（IN = 1A）； ≤1（IN = 5A） |
| 11 | 装置直流消耗 | W | ≤50（工作时）； ≤80（动作时） |
| 12 | 跳闸触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于 5A； 触点断开容量为不小于 50W |
| 13 | 其他触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于 2A； 触点断开容量为不小于 30W |
| 14 | 保护装置采样频率 |  | 不低于 1000Hz |
| 15 | 装置工作电源 | V | DC220V |
| 16 | TA 二次额定电流 | A | 1A |

- 5.2.4 35kV变压器保护装置标准技术参数表

| 名称 | 标准值 |
| --- | --- |
| 1技术特性参数表 |  |
| 1.135kV变压器差动保护（主后分置）技术特性表 |  |
| 1.1.1差动速断时限定值误差*（2倍整定值，单位ms）(≤) | 30 |
| 1.1.2比率差动时限定值误差*(2倍整定值，单位ms)(≤) | 40 |
| 1.1.3电流定值误差*(%)(≤) | 3 |
| 1.1.4制动系数定值误差*(%)(≤) | 3 |
| 1.1.5交流电流回路最大功率损耗（每相） |  |
| 1.1.5.1IN=1A时(单位VA)(≤) | 0.5 |
| 1.1.5.2IN=5A时（单位VA）(≤) | 1 |
| 1.1.6装置直流消耗 |  |
| 1.1.6.1未动作时（单位W）(≤) | 50 |
| 1.1.6.2动作时（单位W）(≤) | 80 |
| 1.2 35kV变压器后备保护技术特性参数表 |  |
| 1.2.1后备保护电流定值误差*（%）(≤) | 3 |
| 1.2.2后备保护电压定值误差*（%）(≤) | 3 |
| 1.2.3后备保护时限定值误差*（%）(≤) | 3 |
| 1.2.4后备保护方向元件动作范围边界误差*（°） | -5~+5 |
| 1.2.5电流量、电压量测量误差*（%）(≤) | 0.2 |
| 1.2.6有功功率、无功功率测量误差*（%）(≤) | 0.5 |
| 1.2.7电网频率测量误差*（Hz）(≤) | 0.02 |
| 1.2.8遥控命令输出正确率* | 100 |
| 1.2.9事件顺序记录分辨率（SOE）*(mS)(≤) | 2 |
| 1.2.10交流电压回路最大功率损耗（每相）（单位VA）(≤) | 1 |
| 1.2.11交流电流回路最大功率损耗（每相） |  |
| 1.2.11.1IN=1A时(单位VA)(≤) | 0.5 |
| 1.2.11.2IN=5A时(单位VA)(≤) | 1 |
| 1.3 35kV非电量保护标准技术特性参数表 |  |
| 1.3.1非电量起动功率（＞W） | 5 |
| 1.3.2起动电压（单位V） | 直流操作电压的55%~70% |
| 1.3.3动作时间（ms） | 10~35（额定直流电源电压下） |
| 1.4打印机标准技术特性参数表 |  |
| 1.4.1工作电源（单位V） | 220AC |
| 1.4.2接口型式 | 与保护装置配套 |

- 5.2.5  35kV备用电源自动投入装置的技术参数表

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流定值误差 | % | ≤3 |
| 2 | 电压定值误差 | % | ≤3 |
| 3 | 时限定值误差 | ms | ≤40 |
| 4 | 交流电压回路功率损耗（每相） | VA | ≤1 |
| 5 | 交流电流回路功率损耗（每相） | VA | ≤0.5（IN = 1A）；≤1（IN = 5A） |
| 6 | 装置直流消耗 | W | ≤50（工作时）；≤80（动作时） |
| 7 | 跳闸触点容量 |  | 长期允许通过电流≥5A； 触点断开容量为≥50W |
| 8 | 其他触点容量 |  | 长期允许通过电流≥2A； 触点断开容量为≥30W |
| 9 | 装置工作电源 | V | DC220V |
| 10 | TA 二次额定电流 | A | 1A |

- 5.2.6  35kV、10kV电压并列装置的技术参数表

| 名称 | 标准值 |
| --- | --- |
| 1技术特性参数表 |  |
| 1.1 35kV及10kV电压并列装置技术特性参数表 |  |
| 1.1.1装置直流消耗 |  |
| 1.1.1.1未动作时（≤单位W） | 5 |
| 1.1.1.2动作时（≤单位W） | 8 |
| 1.1.2触点容量 | 长期允许通过电流不小于5A，触点断开容量为不小于50W |

- 5.2.7  10kV接地变保护装置的技术参数表

| 名称 | 标准值 |
| --- | --- |
| 1 技术特性参数表 |  |
| 1.1 10kV接地变保护标准技术特性参数表 |  |
| 1.1.1电流定值误差*（≤%） | 3 |
| 1.1.2电压定值误差*（≤%） | 3 |
| 1.1.3时限定值误差*（≤单位mS） | 40 |
| 1.1.4电流量、电压量测量误差*（≤%） | 0.2 |
| 1.1.5有功功率、无功功率测量误差*（≤%） | 0.5 |
| 1.1.6电网频率测量误差*（≤Hz） | 0.02 |
| 1.1.7遥控命令输出正确率*（%） | 100 |
| 1.1.8事件顺序记录分辨率（SOE）*(≤mS) | 2 |
| 1.1.9交流电压回路最大功率损耗（每相）（≤单位VA） | 1 |
| 1.1.10交流电流回路最大功率损耗（每相） |  |
| 1.1.10.1IN=1A时(≤单位VA) | 0.5 |
| 1.1.10.2IN=5A时(≤单位VA) | 1 |
| 1.1.11装置直流消耗 |  |
| 1.1.11.1未动作时（≤单位W） | 50 |
| 1.1.11.2动作时（≤单位W） | 80 |
| 1.1.12跳闸触点容量 | 长期允许通过电流不小于5A，触点断开容量为不小于50W |
| 1.1.13其他触点容量 | 长期允许通过电流不小于2A，触点断开容量为不小于30W |

- 8.2.8  10kV电容器保护装置的技术参数表

| 名称 | 标准值 |
| --- | --- |
| 1 技术特性参数表 |  |
| 1.1技术特性参数表 |  |
| 1.1.1电流定值误差*（≤%） | 3 |
| 1.1.2电压定值误差*（≤%） | 3 |
| 1.1.3时限定值误差*（≤单位mS） | 40 |
| 1.1.4电流量、电压量测量误差*（≤%） | 0.2 |
| 1.1.5有功功率、无功功率测量误差*（≤%） | 0.5 |
| 1.1.6电网频率测量误差*（≤Hz） | 0.02 |
| 1.1.7遥控命令输出正确率*（%） | 100 |
| 1.1.8事件顺序记录分辨率（SOE）*(≤mS) | 2 |
| 1.1.9交流电压回路最大功率损耗（每相）（≤单位VA） | 1 |
| 1.1.10交流电流回路最大功率损耗（每相） |  |
| 1.1.10.1IN=1A时(≤单位VA) | 0.5 |
| 1.1.10.2IN=5A时(≤单位VA) | 1 |
| 1.1.11装置直流消耗 |  |
| 1.1.11.1未动作时（≤单位W） | 50 |
| 1.1.11.2动作时（≤单位W） | 80 |
| 1.1.12跳闸触点容量 | 长期允许通过电流不小于5A，触点断开容量为不小于50W |
| 1.1.13其他触点容量 | 长期允许通过电流不小于2A，触点断开容量为不小于30W |

- 5.2.9  10kV分段保护装置的技术参数表

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流定值误差 | % | ≤3 |
| 2 | 电压定值误差 | % | ≤3 |
| 3 | 时限定值误差 | ms | ≤40 |
| 4 | 电流量测量误差 | % | ≤0.2 |
| 5 | 遥控命令输出正确率 | % | 100 |
| 6 | 事件顺序记录分辨率（SOE） | ms | ≤2 |
| 7 | 交流电压回路过载能力 |  | 1.2UN，连续工作；1.4UN，10s |
| 8 | 交流电流回路过载能力 |  | 2IN，连续工作；10IN，10s；40IN，1s |
| 9 | 交流电压回路功率损耗（每相） | VA | ≤1 |
| 10 | 交流电流回路功率损耗（每相） | VA | ≤0.5（IN = 1A）； ≤1（IN = 5A） |
| 11 | 装置直流消耗 | W | ≤30（工作时）； ≤50（动作时） |
| 12 | 跳闸触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于 5A； 触点断开容量为不小于 50W |
| 13 | 其他触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于 2A； 触点断开容量为不小于 30W |
| 14 | 装置工作电源 | V | DC220V |
| 15 | TA 二次额定电流 | A | 1A |

# 6一体化电源系统技术要求

## 6.1通用技术条件

- 6.1.1基本技术要求

（1）主要技术参数要求如下：

交流输入额定电压：三相 380V（三相四线制）；

交流电源频率：50Hz；

输出标称电压：220V DC（220V 直流电源系统）；

稳流精度：≤±1%；

稳压精度：≤±0.5%；

纹波系数：≤0.5%；

效率：≥90%；

噪声：＜60dB（距离装置 1m 处）。

（2）主要技术性能要求如下：

直流电源系统接线：单母线；

蓄电池组数：1组；

蓄电池型式：阀控式密封铅酸蓄电池；

蓄电池组容量：200Ah；

蓄电池数量：103；

蓄电池单体电压：2V；

高频开关电源：4块；

直流电源系统应配备：监控单元、220V 高频开关电源模块、雷击浪涌吸收器、仪表、电压电流采集装置、绝缘监测装置、蓄电池管理单元等；

具备防雷保护功能并带有遥信报警信号；

充电装置由交流电源切换装置切换后供电；

直流电源系统应选用优质高分断直流断路器，上下级断路器应满足选择性配合要求，各断路器应配备跳闸报警及辅助信号触点并上传至监控单元，有信号灯指示其通断状态，一个站的直流断路器宜选用同一制造厂的系列产品；

直流回路隔离电器应装有辅助触点，蓄电池组总出口熔断器应装有报警触点，信号应可靠上传至调控部门。直流电源系统重要故障信号及直流母线遥测电压应硬接点输出至监控系统；

直流主母线及接头，应能满足相关规范要求的通流能力，母线应有阻燃绝缘套管；

设备应满足 GB/T 17626 关于电磁兼容、抗干扰的要求［具体项目为静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、振荡波抗扰度试验等］；

直流馈电屏及直流分电屏上应装设绝缘监测装置；

充电柜（或主馈线柜）应装设专用的蓄电池放电试验回路；

汇流排和主电路导线的相序和颜色应符合相关标准；

柜内元件的布置应便于安装和维护；

采用交直流双电源供电的设备，应具备防止交流窜入直流回路的措施；

若直流断路器不能满足上、下级保护配合要求时，应选用带短路短延时保护特性的直流断路器。

- 6.1.2 220V 高频开关电源模块

（1）主要技术参数要求如下：

交流输入额定电压：三相 380V；

交流输入额定频率：50Hz；

直流标称输出电压：220V；

功率因数：≥0.90；

稳流精度：≤±1%；

稳压精度：≤±0.5%；

纹波系数：≤0.5%；

效率：≥90%；

软启动时间：3s～8s；

高频模块并联工作时输出电流不均衡度：≤±5%（额定负载电流的 50%～100%范围内）；

高频开关电源模块应满足 N + 1 配置，并联运行方式，模块总数不宜小于 3 只；每套充电装置采用两路输入交流电源输入，两路输入交流电源应具有备用电源自动投切装置。对于站用低压母线单母分段接线的，应取自两个不同段的站用电源母线；

直流高频模块应加装独立进线断路器。

（2）主要性能要求如下：

应具有监控功能，且不依赖监控单元独立工作，应具备人机对话功能。应支持与监控单元通信，接收并执行监控装置的指令；

应具有短路保护功能，短路排除后自动恢复输出

应具有以下保护、报警功能：过温保护、过电压保护、过电流保护、欠电压报警、过电压报警、交流欠电压报警、交流过电压报警、缺相报警、通信异常报警等；

整流模块支持带电热插拔；

冷却方式为智能风冷。

- 6.1.3 蓄电池

（1）主要技术参数

2V 单体电池主要技术参数如下：

单体电池标称电压：2V；

单体电池浮充电电压：2.20V～2.27V（25℃时）；

单体电池均衡充电电压：2.30V～2.40V；

单体电池放电终止电压：1.8V。

（2）主要性能要求如下：

当环境温度在10℃～+ 45℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求；

蓄电池在环境温度 20℃～25℃时的浮充运行寿命不应低于 10 年；

蓄电池组 10h 率容量在第一次循环时应不低于 0.95C10，在第 3 次循环内应达到 1.0C10，但应不超过 1.2C10；

投标人应提供蓄电池接线板及抗震型安装支架；

蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性；

蓄电池应采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出；

蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应；

同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差，对于 2V 单体电池不应超过 30mV，对于 12V单体电池不应超过 60mV；

蓄电池安全阀应在 10kPa～35kPa 的范围内可靠开启，在 3kPa～30kPa 的范围内可靠关闭。蓄电池开阀压力最高值与最低值的差值应不大于 10kPa，蓄电池闭阀压力最高值与最低值的差值应不大于 10kPa；

单只蓄电池的重量应不超过同组蓄电池重量平均值的±5%。单只蓄电池容量应不超过蓄电池组容量的±5%。

以1.0I3 的电流持续放电，布置在同一平面的蓄电池间连接条电压降应不大于6mV；

电池组间互连接线应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流柜的接线板；

蓄电池以30I10 的电流放电 3min，试验后蓄电池的开路电压应不低于其标称电压，端子、极柱及汇流排不应熔化或熔断，槽、盖不应熔化或变形；

蓄电池贮存 28 天后其荷电保持率应不低于 96%；

蓄电池在 30℃和 65℃时封口剂应无裂纹和溢流；

制造厂提供的蓄电池内阻值，应与实际测试的蓄电池内阻值一致；

蓄电池组应考虑装设蓄电池管理单元的位置；

每组蓄电池应从正极到负极编号。

- 6.1.4 降压装置

斩波调压与硅链调压互为备用的降压装置；

正常运行时斩波调压器工作，硅链调压器热备用，斩波调压器容量应满足通过最大负荷电流， 并能承受要求的冲击电流；

在斩波调压器故障后自动无间断切换到硅链调压器工作，并且硅链调压器应带有自动/手动切换调节功能；

噪声不应大于 55dB；

斩波调压器应具备可靠的防短路保护功能；硅链调压器应具备可靠的防开路保护功能；

斩波调压器、硅链调压器应有独立的运行状态遥信触点信号输出。

- 6.1.5 监控单元

监控单元是高频开关电源及其成套装置的监控、测量、信号和管理系统的核心部分。该单元能综合分析各种数据和信息，对整个系统实施控制和管理。应具备以下功能：

适应直流电源系统各种运行方式，具备人机对话功能，应能与成套装置中各子系统通信，并可与站内监控系统通信，通信接口为 RS485、RS232 或以太网；

显示充电机输出电压、充电机输出电流、控制母线电压、电池电压、电池电流、两路三相交流输入电压、各模块输出电压电流、各种报警信号、各种历史故障信息、单体电池电压、电池组温度等信息，该单元应有自身故障硬触点输出；

对以下故障进行报警：交流输入过电压、欠电压、缺相，直流合闸母线过电压、欠电压，控制母线过电压、欠电压，电池组电压异常，模块故障，电池单体过电压、欠电压，绝缘监测装置故障、通信异常报警等，其中直流电源系统重要故障信号如充电装置故障、直流母线过/ 欠压、直流接地、蓄电池组脱离母线、监控装置故障等应硬接点输出至监控系统；

当馈线告警上传时，监控单元须能准确报出具体故障馈线支路编号，故障名称也经具体报出为“支路馈线跳闸”或“总馈线跳闸”；

具备蓄电池浮充、均充自动转换功能；

应有根据电池组温度对充电电压进行补偿的功能。

- 6.1.6 蓄电池管理单元

本单元应独立设置，应具备以下主要功能：

监测蓄电池单体电压、内阻等运行工况；

蓄电池充、放电进行动态监测；

蓄电池温度进行实时测量。

- 6.1.7 绝缘监测装置

在线监测直流电源系统对地绝缘状况（包括直流母线和各个馈线回路绝缘状况），并自动检出故障回路，能监测母线正对地、母线负对地电压，能检测出每个支路的正对地电阻和负对地电阻；

应具有直流正负母线双极接地、交流窜入、直流互窜、蓄电池接地等故障选线、测记和报警功能；

不应对直流电源系统注入交流信号；

绝缘监测装置应与成套装置中的监控单元或变电站监控系统通信；

被测母线及支路正极、负极对地绝缘电阻低于告警设定值时应发出报警信号，母线对地电压检测误差不大于±1%，支路电阻检测误差满足 DL/T 1392 相关要求；

直流绝缘监测装置应具有防止直流系统一点接地引起保护误动的功能；

绝缘监测装置的测量精度应不受直流母线运行方式的影响；

绝缘监测装置应具备接地故障记忆及历史记录追忆；

进行绝缘检测时引起的直流对地电压波动不大于 10%额定电压；

直流系统应具有交流窜电监测及报警功能，当直流系统发生有效值 10V 及以上交流窜电故障时，应能发出报警信号，并显示窜入交流电压的幅值；

直流绝缘监测装置应具备绝缘降低预警功能，设备绝缘预警值为报警值的 2 倍；

在绝缘检测过程中，因投切检测桥必然引起系统正负母线对地电压的波动，系统负极母线对地电压应小于系统额定电压的 55%；

绝缘监测装置交流窜入告警上传至变电站监控，应将告警名称定义为交流窜入告警，即与绝缘故障告警或直流接地告警区分上传至调控中心。

直流电源系统绝缘监测装置的平衡桥和检测桥的接地端不应接入保护专用的等电位接地网。

- 6.1.8 仪表

直流电源系统应配备母线电压、蓄电池电压、母线电流、蓄电池电流等表计，表计应采用数字表， 精度 0.5 级。

- 6.1.9 站用电系统

（1）站用电低压系统应采用三相五线制，系统标称电压为 380V/220V。

（2）站用电采用按工作变压器划分的单母线，设置分段开关。

（3）开关选择

1）交流进线的自动切换开关采用的 ATSE 应为 PC 级或其他具有同等功能的产品。

2）交流进线的自动切换开关在以下情况下应能闭锁自动切换功能：

交流进线开关过载跳闸时；

站用变压器低压侧零序过电流保护动作时。

3）馈线开关采用交流断路器，应具有脱扣报警和辅助触点，脱扣报警和辅助触点分别引至馈线状态监测单元，馈出开关应有信号灯指示通断状态。

4）站用交流电源系统应具备交流馈线剩余电流监测和报警功能，并应接入监控系统。

（4）测量仪表

1）交流电源系统的监测仪表应采用数字式仪表，测量显示电源进线三相电流、电压。

2）在交流屏上应装设三相四线全电子多功能电能表（精度 0.5 级，表计厂家应与变电站内计量表计型号一致），测量交流有功电能和无功电能。

- 6.1.10 UPS 系统

（1）通用要求

1）UPS 装置供电范围：计算机监控系统站控层设备、调度及二次安防设备，电量采集装置、防误系统、图像监视等。

2）UPS 装置采用两路站用交流输入、一路直流输入，UPS装置不自带蓄电池，直流输入采用站内直流电源系统。

3）UPS 系统组成：UPS 系统应由输入、输出隔离变压器，整流器，逆变器，静态开关，手动维修旁路开关，馈线开关以及本系统所有设备间连接电缆等组成。

4）UPS 装置应包括本机液晶监视器、本机诊断系统以及与一体化电源总监控装置通信的接口， 调试、监视和维修专用通信口等。UPS 柜应有交、直流输入空气开关，交流回路，直流回路，UPS 馈线输出回路应配置空气开关，并配置标识牌。

5）UPS 装置的交流主输入、交流旁路输入及不间断电源输出均应有工频隔离变压器，直流输入应装设逆止二极管。UPS 装置的所有部件的功率均应满足长期额定输出的要求。

6）变电站 UPS 系统正常时由 220V/380V 交流电源经整流器、逆变器向负荷供电，当220V/380V交流电源失电或 UPS 整流器故障时，则由站用直流电源回路经逆变器向负荷供电。当逆变器故障或过负荷或无输出时，由静态开关（自动）切换到旁路供电。

7）UPS 装置应具有与变电站监控系统通信的接口，接口采用 RS485/RS232 串口或以太网口。

8）旁路电源应经隔离变压器进行隔离，当输入电压变压范围不能满足负载要求，旁路还应设置自动调压器。

9）UPS 装置风扇应在运行状态下可拆除，便于装置不停电状态下进行除尘。

（2）技术性能和功能要求

1）UPS 装置电源输入

交流输入电压：单相 AC220（1±10%）V 或三相 AC380（1±10%）V；

交流输入频率：50（1±2%）Hz；

直流输入：176V～260V；

直流母线反灌纹波电压系数：≤0.5%。

2）UPS 系统输出

稳压精度：稳态，不大于±3%；动态过程中，负荷以 0～100%变化，其偏差值小于±5%，恢复时间小于 20ms；

输出电压调节范围：AC220（1±3%）；

效率：≥80%（交流输入逆变输出），≥85%（直流输入逆变输出）；

输出波形：正弦波；

输出频率精度：50（1±0.5%）Hz；

同步范围：50（1±2%）Hz；

同步速度：≤1Hz/s；

总谐波含量：≤3%；

负载功率因数范围：0.9（超前），0.7（滞后）；

单机无故障时间（MTBF）：＞100 000h；

交流供电与直流供电之间的切换时间：0ms；

过载能力：110%额定值时可维持 60min，125%额定值时可维持 10min，150%额定值时可维持1min；

旁路切换时间：≤5ms；

双机并机输出均流不平衡度：±5%（额定负载电流的 50%～100%范围内）。

3）功能要求

UPS 装置应具备防止过负荷及外部短路的保护。UPS 装置交流电源输入回路中应有涌流抑制和隔离措施。UPS 装置的所有部件的功率均应满足长期额定输出的要求。UPS 装置旁路电源需经工频隔离变压器进行隔离。UPS 装置面板上应设有各种运行和故障显示，状态信息、报警信息等能通过通信上传计算机监控系统，关键信号有硬触点上传。

运行时显示下列内容：

交、直流回路输入电流、输入电压；

整流器输出电流、输出电压；

逆变器输入电压；

逆变器输出电压、输出电流、输出频率；

旁路交流电压；

UPS 输出电流有效值；

逆变器运行指示；

静态开关位置指示；

旁路开关位置指示；

负载百分比；

通信接口的工作状况。

面板报警显示内容：

整流器输入电压低报警；

直流输入电压低报警；

旁路交流电源电压低报警；

逆变器输入电压低/高报警；

逆变器输出电压低/高报警；

旁路位置报警；

逆变器故障报警；

UPS 装置过载或出口短路关机信号。

（3）整流器

整流器的容量应能满足逆变器长期满负荷供电的要求；

整流器的交流电源输入回路应设置空气断路器；

整流器应有涌流抑制功能；

整流器的容量应按带逆变器静态负荷来选择。

（4）逆变器

逆变器的输入来自经过整流器整流后的直流电源和所用交流电源。

旁路交流电源正常时，逆变器输出频率保持与旁路交流电源同步，若旁路交流电源的频率和电压偏差超过逆变器容差允许值时，同步回路应自动关断，逆变器则按其内部基准频率运行， 直至旁路交流电源恢复至逆变器容差允许范围内时再与其保持同步。

额定功率因数下，负载在 0～100%范围内按±20%增/减时，UPS 稳态输出电压不应超过±3%。逆变器在功率因数 0.7～0.9 运行时，最大冲击负荷为额定值的 1.5 倍时，应能承受 60s。

逆变器应具有过电流保护特性。UPS 的过电流保护应能保证在负荷发生短路或电流超过允许的极限值时及时动作，使其免受浪涌电流的损伤。

（5）静态开关

静态开关的切换时间特性：切换时间≤4ms；切换方式为自动。

当 UPS 逆变器故障或输入交、直流电源失去时，能将负载无间断地切换至旁路交流电源。在旁路运行方式下，UPS 装置应设计为易于维护和拆装，且对负载的供电不中断。

UPS 过载时，静态开关应能自动将电源切换至由旁路交流电源供电。当负载由逆变器切换到旁路时，旁路电压应正常；由旁路切换至逆变器时，不应有相位的突变。

任何条件导致 UPS 输出电压异常，如 UPS 故障、馈出支路短路等，若旁路电压正常，应立即切换到旁路供电。

（6）手动旁路开关

“正常”位置时负荷应接至逆变器，“旁路”位置时负荷应接至交流电源。切换时负载供电不能中断。

手动旁路开关应能将负荷由逆变器输出切换至旁路交流电源供电，在旁路侧应加隔离变压器。当负荷由旁路交流供电时，应允许对整流器、逆变器和静态开关进行检修和维护。

手动维修旁路断路器应具有防误操作的闭锁措施。

- 6.1.11 一体化电源监控

一体化电源监控装置是管理变电站交流系统、直流系统、UPS、逆变电源等站内电源系统的综合监控，计算机监控和一体化电源监控通信实现对变电站电源系统的三遥功能。

（1）显示界面

1）主界面

主界面以单线图的方式显示数字化管理系统所管理的电源系统的主接线图，正确反映各种电源装置之间的接线关系，图中的开关、智能单元等符号应符合 GB/T 4728.7 的规定，所有文字显示均应为中文。开关位置、各智能单元的状态及母线电压、电流应为实时信息。

2）子界面

各种电源装置均有独立的子界面，以模拟图的方式显示较详细的电气主接线图，电气符号应符合GB/T 4728.7 的规定，所有文字显示均应为中文。根据复杂程度的不同，子界面可以分成多级。界面中显示的信息均应是实时的。

3）列表信息

对于信息量较大的电源系统，可采用模拟图与列表相结合的方式显示各种模拟量和状态量，所有文字显示均应为中文。画面响应时间如下：

画面调用响应时间不大于 2s；

开关量信号输入至画面显示的响应时间不大于 2s；

由串行通信输入的信号至画面显示的响应时间不大于 3s。

（2）事件记录

系统应具有事件记录功能，应至少包含以下事件信息：

1）交流电源：

交流输入电源故障记录，包括发生时间、持续时间和故障类型，如过电压、欠电压、缺

相、三相不平衡和失压等；

ATS 进线及重要馈线回路断路器、分段断路器的位置信息；

备自投动作记录，投切原因，如遥控投切、手动投切、交流故障投切等；

交流监控模块故障信息。

2）直流电源：

充电装置交流进线断路器动作信息；

交流输入电源故障信息；

充电装置输出断路器位置、脱扣信息；

直流母线电压异常信息；

充电装置均、浮充电压信息；

充电模块故障记录；

各充电模块输出电压、电流信息；

馈线断路器位置、脱扣信息；

直流母线和馈线支路绝缘状况信息；

充电监控模块故障记录；

充电装置电压、电流信息；

独立设置的监控装置故障报警。

3）UPS：

UPS 屏内交流输入断路器位置、脱扣信息；

交流输入电源故障信息；

直流输入电源故障信息；

UPS 输出断路器位置、脱扣信息；

直流输入断路器位置、脱扣信息；

母线电压异常记录；

馈线断路器位置、脱扣信息；

UPS 运行模式信息，如旁路输出、交流输入 UPS/逆变输出、直流输入 UPS/逆变输出；

UPS 故障记录，包含故障类型；

UPS 监控模块故障记录。

4）蓄电池组：

蓄电池组电压信息；

蓄电池单体电压、内阻信息；

蓄电池监测模块运行状况信息；

蓄电池监测模块故障记录；

蓄电池组温度信息；

蓄电池熔断器熔断（断路器脱扣）、隔离开关位置信息。

（3）报警处理

1）报警输出

报警输出信息应直观、醒目，并伴以声、光效果，根据需要可配置空触点输出。

2）报警记录

报警信息记录的显示格式应可选择，如按发生时间的顺序、按解除时间的顺序，每种报警信息均成对显示，即发生时间和解除时间。

（4）时钟同步

数字化管理系统采用标准授时信号（IRIGB 码）进行时钟校正，同时应具备软件对时功能。数字化管理系统的主机还应具有向所管理的各电源装置转发对时信号的功能。对时精度误差不大于10ms。

（5）自诊断与自恢复

1）自诊断

数字化管理系统应具有在线诊断能力，对系统自身的软、硬件（包括各个通信接口）运行状况进行诊断。发现异常时，予以报警和记录。

2）自恢复

对于一般性的软件异常，系统能自动恢复正常运行，并保持运行设定值不变。当运行设定值异常且不能自动恢复时，则以默认值运行，同时予以报警和记录。

（6）一体化监控装置

一体化监控装置硬件要求如下：

一体化监控装置宜采用嵌入式工控机；

一体化监控装置屏幕尺寸不低于 10.1 英寸；

一体化监控装置应具有以太网接口和串行通信接口；

一体化监控装置应具有 USB 接口，支持本地数据导出；

一体化监控装置宜采用自冷散热方式。

（7）其他要求

1）UPS 装置应有良好的通风散热系统，通风散热系统故障应报警；UPS 交流输出中性线应与 UPS机壳绝缘，UPS 机壳与接地电缆相接。

2）交流主母线和分支母线应由螺栓连接的高导电率并包有绝缘套的铜排制成，符合规定的载流量。

## 6.2专用技术条件

一体化电源技术参数表

| 序号 | 项目货物需求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 参数名称 | 单位 | 数值 |
| 1 | 充电单元 | — | — |
| 1.1 | 交流输入电压 | V | 380±15% |
| 1.2 | 交流电源频率 | Hz | 50±5% |
| 1.3 | 输入功率因数 | — | ≥0.93 |
| 1.4 | 直流电压调节范围（220VDC） | V |  |
| 1.5 | 稳流精度 | % | ≤±1 |
| 1.6 | 稳压精度 | — | ≤±0.5% |
| 1.7 | 纹波系数 | — | ≤0.5% |
| 1.8 | 效率 | — | ≥90% |
| 1.9 | 噪声（距离装置1m处） | dB | ＜55 |
| 1.10 | 高频充电模块并联工作时输出电流不均衡度 | % | ＜±5 |
| 1.11 | 蓄电池寿命 | 年 | ≥10 |
| 2 | ATS | — | — |
| 2.1 | 额定电压 | V | 380±15% |
| 2.2 | 频率 | Hz | 50 |
| 2.3 | 相数 | — | 三相五线制 |
| 2.4 | 中性点接地方式 | — | 直接接地 |
| 2.5 | 水平母线额定电流 | — | — |
| 2.6 | 垂直母线额定电流 | — | — |
| 2.7 | 短时热稳定电流（有效值） | kA | ≥50 |
| 2.8 | 短时动稳定电流（峰值） | kA | ≥105 |
| 2.9 | 短时热稳定电流持续时间 | s | 1 |
| 2.10 | 1min工频耐受电压（有效值） | kV | 2.5 |
| 2.11 | 冷却方式 | — | 自冷 |
| 3 | 逆变电源 | — | — |
| 3.1 | 输入电压 | — | — |
| 3.1.1 | 交流输入电压 | V | 380±15% |
| 3.1.2 | 直流输入电压 | V | 220VDC |
| 3.2 | 输入交流电压频率 | Hz | 50±5% |
| 3.3 | 输出电压调节范围 | V | 220±3% |
| 3.4 | 输出波形 | — | 正弦波 |
| 3.5 | 效率 | % | ≥90 |
| 3.6 | 输出电压精度（稳态） | V | 220±3% |
| 3.7 | 输出电压精度（动态） | V | 负荷以0%～100%变化，其偏差值小于±5%，恢复时间小于20ms |
| 3.8 | 输出频率精度 | Hz | 50±0.5% |
| 3.9 | 同步范围 | Hz | 50±2% |
| 3.10 | 同步速度 | Hz/s | ≤1 |
| 3.11 | 谐波失真 | — | 总谐波含量≤3% |
| 3.12 | 负载功率因数范围 | — | 0.9（超前），－0.7（滞后） |
| 3.13 | 过载能力 | — | 125%额定值时可维持10min，150%额定值时可维持1min |
| 3.14 | 单机平均无故障时间（MTBF） | h | ＞100000 |
| 3.15 | 备用电源切换时间 | ms | ≤0 |
| 3.16 | 静态开关切换时间 | ms | ≤4 |

# 7  其他二次系统技术要求

## 7.1变电站智能辅助系统

- 7.1.1基本技术要求

投标人提供的智能辅助系统综合监控平台的产品，必须能在环境、抗干扰等方面满足在强电磁场干扰环境下使用的要求。

投标人应根据本技术规范中的各项要求及招标文件所附总平面布置图及控制楼等的平面图完成变电站智能辅助系统综合监控平台（含视频监控子系统、门禁子系统、环境检测子系统及安全警卫子系统）的组态设计，并在投标书中提出相应的系统图，投标书中的供货清册应包括本站辅助系统综合监控平台（含视频监控子系统、门禁子系统、环境监测子系统、安全警卫子系统）所需的所有软、硬件及安装材料。

（1）平台架构

智能辅助系统综合监控平台由视频监控子系统、门禁子系统、环境监测子系统、安全警卫子系统等组成。平台预留和消防子系统的通信接口。

（2）先进性要求

机柜、站端视频处理单元、电源、外围采集控制设备等设备应采用具有国内先进水平的产品，平台应充分考虑可升级性。

（3）可靠性要求

为保证平台正常运行，硬件设备必须具备如下可靠性保证：

1）平台的使用不能影响被监控设备的正常运行；

2）平台的局部故障不能影响整个辅助系统综合监控平台的正常工作；

3）平台设备应采用模块化结构，便于故障排除和替换；

4）平台应具备处理同时发生的多个事件的能力；

5）平台应具备防雷和抗强电磁干扰能力。

（4）扩展性要求

由于电力系统建设阶段性特点，辅助系统综合监控平台要求具备良好的可扩展性。

1）主要设备的配置按照终期规模设计，在变电站将来扩建时，辅助系统综合监控平台的软硬件勿须改变；

2）平台各项功能和运行状态不受扩建影响；

3）平台具备多级组网能力以便组建更大的监控网络。

（5）运行、安全性要求

1）平台实行操作权限管理，按工作性质对每个操作人员赋予不同权限，平台登录、操作进行权限查验；

2）平台所有重要操作，如登录、控制、退出等，均应有操作记录，平台可对操作记录进行查询和统计，所有操作记录具有不可删除和不可更改性；

3）网络安全保护，保证平台数据和信息不被窃取和破坏；

4）平台保存的重要数据，具有不可删除和不可更改性；

5）平台具有较强的容错性，不会因误操作等原因而导致平台出错和崩溃；

6）平台应具有自诊断功能，对设备、网络和软件运行进行在线诊断，发现故障，能显示告警信息；

7）平台应具有数据备份与恢复功能；

8）平台应具有远程配置的能力；

9）平台可接入多种设备，通信协议为标准的DL/T 860协议；

10）应采用全中文图形化界面；

11）提供对平台操作的在线中文帮助;

12）自动生成平台运行日志，可查询及以报表方式打印输出。

- 10.1.2基本技术性能要求

（1）主要功能要求

变电站辅助系统综合监控平台主要考虑对全站主要电气设备、关键设备安装地点以及周围环境进行全天候的状态监视，以满足电力系统安全生产所需的监视设备关键部位的要求，同时，该平台可满足变电站安全警卫的要求。

辅助系统综合监控平台以网络通信为核心，完成站端视频、环境数据、安全警卫信息、人员出入信息、火灾报警信息的采集和监控，并将以上信息远传到监控中心或调度中心。

在视频监控子系统中应采用智能视频分析技术，从而完成对现场特定监视对象的状态分析，并可以把分析的结果（标准信息、图片或视频图像）上送到统一信息平台；通过划定警戒区域，配合安防装置，完成对各种非法入侵和越界行为的警戒和告警。

通过和其他辅助子系统的通信，应能实现用户自定义的设备联动，包括现场设备操作联动、火灾消防、门禁、环境监测、报警等相关设备联动。并可以根据变电站现场需求，完成自动的闭环控制和告警，如自动启动/关闭空调、自动启动/关闭风机、自动启动/关闭排水系统等。

1）视频显示功能

实时图像监视，彩色图像以不少于4通道、每通道以每秒25帧的速率实时传送和播放。视频图像大小随意可调。

支持VGA/HDMI、主辅视频及辅助视频端口的本地输出；

支持1/4/9/16画面预览，预览通道顺序可调。

支持预览分组切换、手动切换或自动轮巡预览，自动轮巡周期可设置。

支持预览的电子放大。

可屏蔽指定的预览通道。

支持视频移动侦测、视频丢失检测、视频遮挡检测、视频输入异常检测。

支持视频隐私遮盖。

支持多种主流云台解码器控制协议，支持预置点、巡航路径及轨迹。

云台控制时，支持鼠标点击放大、鼠标拖动跟踪功能。

2）图像储存回放功能

支持循环写入和非循环写入两种模式。

支持定时和事件两套压缩参数。

录像触发模式包括手动、定时、报警、移动侦测、动测或报警、动测和报警等。

每天可设定8个录像时间段，不同时间段的录像触发模式可独立设置。

支持移动侦测录像、报警录像、动测和报警录像、动测或报警录像的预录及延时，定时和手动录像的预录。

支持按事件查询录像文件。

支持录像文件的锁定和解锁。

支持本地冗余录像。

支持指定硬盘内的录像资料仅供读取，只读属性。

支持按通道号、录像类型、文件类型、起止时间等条件进行录像资料的检索和回放。

支持回放时对任意区域进行局部电子放大。

支持回放时的暂停、快放、慢放、前跳、后跳，支持鼠标拖动定位。

支持多路同步回放，可通过资源配置加以调整。

3）视频分析与互动功能

接受调度端视频主站或信息一体化平台的启动分析命令，启动摄像机预置位，采集监视对象的视频画面。

在指定时间内进行数据分析，并进行模型比对。

在指定时间内以网络方式上传分析结果，分析结果可以是模型数据，亦可是分析图片或视频片段。

通过站控网获取需要联动的信息，并按预先制定的规则进行相关设备的联动。

可在线修改联动规则。

可同时联动不同摄像机。

依据联动信息，启动录像，并具有预录像功能，预录时间可设置。

4）设备控制功能

对变电站环境和设备进行防盗、防火、防人为事故的监视。通过通信网络通道，将被监视目标的实时图像及报警信号上传到站端/调度端视频主站，并实现控制功能。

操作人员可通过站端/调度端视频主站对变电站的设备、现场进行监视，可对变电站摄像机进行控制（左右、上下、远景/近景、近焦/远焦），对于带预置点云台，操作人员可以直接进行云台的预置和操作。可设置现场球形摄像机，包括设置预置位、区域名称、区域遮盖等所有球形摄像机功能。画面切换和数字录像装置的控制。

可完整的远程控制前端设备：如现场云台、电动变焦镜头、防护罩雨刷、空调、排风扇等各种受控设备。

对操作人员能设置权限管理。保证控制的唯一性，即对某一设备操作时，其他人员则不准许动作，确保一对一操作。

可进行当地或远程布防/撤防，也可以事先确定布防/撤防策略，由平台按照制定的策略自动进行布防/撤防。也可以通过电子地图进行布防或者撤防。

具有操作联动功能，当运行人员对某一设备进行操作时，摄像机应自动调整到该设备处，并启动录像装置录像。其他相应的数据（如温度、湿度）能在监控画面上显示。

5）报警功能

报警类别：消防报警、防盗报警、画面变化报警。报警可根据需要进行分级，报警信号、报警内容可在任何画面自动显示。当发生报警时，监控主机硬盘或相应录像装置能自动进行存盘录像，同时传送报警信息和相关图像，并自动在电子地图上提示报警位置及类型。

平台应具备处理多事件多点报警的能力，多点报警时采用覆盖方式，报警信息不得丢失和误报。

现场报警器可以方便的与各种现场探测器连接，组成全面的安全警卫子系统。

各种探测器可以手动、自动地布防、撤防。并可按时间自动投入或自动撤防。

报警视窗内提供报警信号的详细信息，可以通过点击报警信息切换报警画面。

报警时能提供语音报警和电话、传呼报警等多种方式。

报警信息储存管理，实现报警联动录像，具备长延时录像和慢速回放功能。可以多种方式查询报警信息。

可方便通过弹出菜单设置报警联动的摄像机，可以联动智能球形摄像机的不同预置位。

报警信息可以区分该报警信息是否已被用户检查确认。

画面变化报警的变化率可设置。

视频监控子系统应具有与消防子系统联动的功能，即当发生火灾时，火灾发生点处附近的摄像机应能跟踪拍摄火灾情况，同时，彩色监视器画面应能自动切换，以显示火灾情况。

能对各摄像机进行自检并报警。

所有报警信息均可查询，有需要时可打印输出。

6）环境信息采集处理功能

能对站内的温度、湿度、风力、水浸等环境信息进行实时采集、处理和上传，采集周期小于5s；

可设置不同级别的环境信息告警值；

环境信息数据的变化上传站端/调度端视频主站、一体化平台，阀值可设；

环境信息历史数据应能至少保存一个月，存储周期为10s～10min可调。

支持本地/远程控制空调、排风扇的启动和关闭。

7）语音功能

实现实时与站端/调度端视频主站的双向语音对讲及语音广播。

8）远方配置功能

应能接收信息一体化平台、站端/调度端视频主站下发的指令完成参数配置、布/撤防、预置位设置等配置功能。

9）自动对时功能

辅助系统综合监控平台具备自动对时功能，时间采集源为全站统一的授时时钟。

（2）监视范围及监视对象

辅助系统综合监控平台监视范围如下，但不限于此：

1）监视变电站区域内场景情况；

2）监视变电站内变压器、断路器、避雷器和瓷绝缘子等重要运行设备的外观状态；

3）监视变电站内主要室内（中控室、高压室、电缆层、电容器室）场景情况；

4）监测变电站内主要室内（中控室、高压室、电缆层、电容器室）温度、湿度、场地风力以及电缆沟的水浸情况；

5）实现变电站防盗自动监控，可进行周界、室内、门禁的报警及安全布/撤防；

6）实现站内消防子系统报警联动，并对消防子系统运行状态进行监视；

7）实现对空调、排风扇等设备的远方状态监视和控制。

（3）平台结构要求

应采用标准化、网络化、免维护式的平台结构，具有高度的可靠性和安全性。

1）平台要具备软硬件的扩充能力，支持平台结构的扩展和功能升级。

2）平台应为其他系统提供标准图像接口，以利于其他系统调用及二次开发。

3）平台所提供的支撑软件能支持用户进一步开发应用软件。

4）平台的软硬件接口应采用国际标准或工业标准，支持与其他标准硬件、其他网络及不同生产商的设备互联。可以达到信息资源共享。

5）平台所选用的硬件应是符合现代工业标准，具有一定市场销售规模的通用化、系列化的标准产品，并有可靠的维修服务支持，存在有其他替代品的可能。应充分考虑到计算机硬件的飞速发展和合同签订到平台投运的时间滞后。

6）为适应平台多级监控要求，平台具有灵活的多级组网能力。

7）平台具备开放的二次接口，可以为第三方提供进行连接的接口。

（4）站端硬件要求

1）站端硬件总体要求

投标商提供的设备应具备良好的屏蔽功能和抗强电磁干扰能力，并具备过电压保护措施，能够有效的应对变电站场地等区域中的强电磁干扰的环境。所有设备应具有很强的抗干扰能力，在变电站内的电磁感应、静电、电器操作及雷电过电压环境中，应不损坏，能正常工作。

投标商应对设备及电缆屏蔽层的接地，抗干扰措施作重点说明，证明其产品能适用于变电站的电磁环境。

辅助系统综合监控平台各设备的安装、使用应不影响和妨碍站内一、二次电气设备及其他装置的独立性、正确性、可靠性。

与其他厂家设备及控制中心数据通信，保证数据接收及传送的正确性、实用性。

辅助系统综合监控平台中的设备有液晶显示屏的其显示的信息必须为中文。

布置在室内的每台摄像机需要自带灯光控制器和照明设备，根据辅助系统综合监控平台的指令进行开关。

彩色监视器、站端视频处理单元、总控电源、刻录设备、网络交换机、网桥、门禁主机等均应组屏安装。

电源故障、摄像机故障、站端视频处理单元、刻录设备等装置故障报警信号应能以硬接点信号传送至其他系统。告警信号硬接点2路输出。

2）站端视频处理单元

站端视频处理单元应采用嵌入式操作系统，支持不同厂家的前端模拟或网络摄像机，实现视频监控。支持以网络通信方式与辅助系统综合监控平台通信，上送分析数据以及告警信号，接受调度端视频主站、辅助系统综合监控平台的控制。支持向站内其他系统发送实时视频数据流；支持远程用户以直接或转发方式访问视频数据流。

接受调度端视频主站的启动分析命令，启动摄像机预置位，获取监视对象的视频画面。

在指定时间内进行数据分析，并进行模型比对。

在指定时间内以网络方式上传分析结果，分析结果可以是模型数据，也可是分析图片或视频片段。

通过站控网获取需要联动的信息，并按预先制定的规则进行视频摄像机联动。

支持在线修改联动规则。

可同时联动不同摄像机。

依据联动信息，启动录像，并具有预录像功能，预录时间可设置。

能接入不同厂家的摄像机，包括模拟摄像机和数字摄像机；

支持PAL/NTSC制式视频信号输入。

采用H.264视频压缩技术，压缩比高，清晰度好，编码性能稳定可靠。

每个通道的视频编码参数独立可调，包括分辨率、帧率、码率、图像质量等。

每个通道支持定时和事件两套压缩参数。

支持复合流和视频流编码。

支持双码流技术。

支持JPEG标准的4CIF或CIF格式图片压缩、存储、网络传输。

支持水印（WaterMark）技术，防止图像被修改，保证录像资料真实有效。

文件格式与Windows系统兼容，采用硬盘空间预分配技术杜绝硬盘碎片的产生。

支持通过USB接口进行备份。

支持内置SATA刻录机进行备份。

支持按文件和时间进行批量备份。

支持回放时进行剪辑备份。

支持备份设备的管理与维护。

统一管理设备与IP通道的开关量报警输入/输出。

统一管理设备与IP通道的视频遮挡报警、视频移动侦测、视频丢失报警。

支持10M/100M/1000Mbps或10M/100Mbps自适应网络接口，具有5个以上网络口，分别支持DL/ T860协议以及TCP/IP协议。

支持远程手动触发和停止录像。

支持远程手动触发和停止报警输出。

支持语音对讲或语音广播。

3）摄像机

室外配置（网络）高速球机、（网路）云台机、（网路）固定机；室内配置（网路）中速球机、（网路）固定机；

安装方式灵活，提供多种安装方法；

室外摄像机防护能力通过IP66测试，室内摄像机防护能力通过IP65测试；

室外摄像机通过EMC4级认证；室内摄像机防护能力通过EMC3级认证；

具备智能分析功能的摄像机定位精确，偏差小于0.1度；

支持多语言菜单及操作提示功能，用户界面友好；

支持断电数据不丢失；

支持断电记忆功能；

支持定时启动预置点、花样扫描、巡航扫描、水平扫描、垂直扫描、随机扫描、帧扫描、全景扫描功能；

支持密码保护，防止恶意修改配置信息；

支持自动光圈、自动对焦、自动白平衡、背光补偿、低照度、宽动态等功能；

支持128个预置位，并具有预置点冻结功能；

支持视频丢失告警、视频遮挡告警，支持就地接入告警并启动告警联动；

4）云台控制器（解码器）

云台解码器内置在云台中，要求能够完成云台和镜头等控制对象的控制。

云台控制器（解码器）的控制协议应具有开放性。

5）主动红外线对射及相关设备

红外防盗报警器：在一定距离范围内检测外来人员的入侵，根据不同的有效距离要求选用不同型号的红外报警器；当报警时能自动打开站内照明和录像，平时也可以由操作人员手动打开、关闭。警铃：可作为报警联动设备，警情发生时启动，发出声音警告，同时应有打印输出。

红外线光束对射探头应采用四光束的，当有人或物体阻挡光线时产生告警信号，并可以设置其布防和撤防两种运行方式；

红外对射的安装应该覆盖大门，红外线光束对射探头的裕度应不小于100%［如围墙的长度为60m，则对射探头的标称距离为不小于60×(1＋100%)＝120m］；

红外对射支撑管应用不锈钢管和底座，管厚不少于1.2mm， 座子厚度不小于2.5mm；座子的固定螺栓方向向下。

6）门禁子系统

变电站各设备室、控制室、电容器室均应配置门禁子系统。

具备多种开门方式，如指纹开门、刷卡开门、密码开门、卡和密码开门、多卡开门、远程控制开门等；

具备信息记录功能，能记录门禁开启时间及开启人的卡号、姓名、单位等信息，所有的记录信息能远程读取；

能按时间、地点进行多种组合的权限设置，具备非法闯入报警、非法卡刷卡报警等多种报警功能；

具备安全、休眠、常开、常闭等多种工作状态；

具有多路输入、输出接口及RS232/RS485/RJ45通信接口，能和消防子系统联动，在消防告警时将所有门打开；

具备保存30 000张不连续用户卡和15 000条脱机事件记录信息的存储能力。

7）电子围栏

在围墙上设置电子围栏，前端围栏直接安装在围墙顶部的上方，电子围栏的采用四线制，当发生短路或断路时，脉冲主机能发出报警并把报警信号传至辅助系统综合监控平台，平台能自动启动录像。在电子围栏醒目处，一般每隔10m安装一块警示牌，警示牌悬挂在合金线上。

8）环境信息采集设备

环境信息采集设备包括环境数据处理单元、温度传感器、湿度传感器、水浸探头等。

9）网络交换机

辅助系统综合监控平台应配置交流220V供电的两层以上网络交换机；

满足变电站电磁兼容标准；

采用无阻塞配置的结构设计，保证满配置时能以线速接收帧，并能无延迟地处理；

端口支持10M/100M/1000M，采用RJ45接口及光纤接口；

具备网络风暴抑制和网络流控制功能，并能支持组播功能，组播条目在256条以上；

采用分布式交换处理结构，所有接口模块均具有本地自主交换的能力，并满足DL/T 860-3 中各项技术要求。

11）站端视频工作站

变电站端配置一台图像工作站，具备视频客户端的一切功能。

12）综合电源

综合电源提供两路AC 220V/50Hz交流电源输入接口；当主供电线路停电时，可自动切换到备用供电线路上。

当供电电缆较长不能满足设备供电质量要求，或个别设备所需电源较特殊时，可向该设备直接提供AC 220V/50Hz交流电源，在设备前端安装独立电源适配器转换成所需要的电源。

电源配电器必须具备防雷和防过电压能力，电源电压在＋10%～－15%额定电压、频率在＋2%～－2%范围变化时，设备各项性能和技术指标均能满足平台要求。

13）线缆线路

辅助系统综合监控平台所使用的通用电缆可分为：电源电缆（导线截面积不小于1.5mm2）、控制电缆（导线截面积不小于0.75mm2）、报警电缆（导线截面积不小于1.0mm2）、屏蔽网络线、光缆等。

摄像机端到站端视频处理单元的距离超过300m的，传输电缆采用单模光纤。采用的光纤芯数每路视频不少于4芯。

所有电缆敷设时，电缆沟、弱电桥架、竖井内、室内墙内暗埋套穿PC管；埋地敷设时套穿热镀锌管。

（5）平台软件要求

1）总体要求

所有软件应符合国际公认的标准；

应配置已经现场考验的、成熟的软件；

所配置的软件应当支持用户开发新功能，开发后的软件应能在线安装，所有软件安装简单方便；

软件应能支持平台的扩充，当平台改造或扩充时，不必修改程序和重新组装软件，只需要对新增设备进行配置；

应有汉字功能支持所有画面显示、运行报表，应提供二级汉字库并具有汉字编辑功能；

应充分考虑到计算机软件的飞速发展，软件供应商应在3年内，提供最新版本软件。

2）应用软件要求

应用软件为管理和值班运行的核心，对平台的监控设备进行统一的管理和维护。要求采用全中文图形化操作界面，绝大部分操作可以通过鼠标直接完成。应用软件能提供标准软件接口，即二次开发手段，使得其他网络用户能对图像信息进行二次开发应用。

（6）接地要求

辅助系统综合监控平台不设置单独的接地网，但应设专用的接地汇集点，遵照“一点接地”原则，接地点应接于变电站的主接地网的一个点上，消除“地电位差”的影响。

机箱、机柜以及电缆屏蔽层、金属外壳均应可靠接地。接地引线应独立并同建筑物绝缘。所有镜头应经过抗静电处理，防止灰尘吸附。

（7）抗干扰要求

投标人应对设备应采取屏蔽及过电压保护、抗浪涌等措施，当发生操作过电压及一次设备出现短路故障时，不致被损坏。

平台采用的硬件设备均按工业标准设计，能抗强电磁干扰。

平台中所有的设备均装有看门狗电路，程序异常出错故障时能自动恢复。

摄像头采用抗干扰能力强的经过DSP处理的摄像头，摄像头护罩采用铝合金屏蔽。

数据处理板、矩阵控制器、码转换器等均设计有数字滤波电路，以滤除干扰信号。

所有的设备均为三防（防水、防尘、防霉变）设计。

（8）抗雷击及过电压保护要求

平台选用的设备符合抗雷击及过电压保护要求，设备接口均应装有雷电保护、过电压保护电路。

控制计算机的数据口，网络口均安装专用抗雷击过电压保护器。

（9）网络通信要求

通信及通信网络是辅助系统综合监控平台的关键环节，尤其是实时视频图像的远程传输，需要网络提供足够的带宽。辅助系统综合监控平台向调度端视频主站提供一个IP地址供访问，辅助系统综合监控平台以子网方式实现设备间的访问和控制。

辅助系统综合监控平台应具有标准的10M/100M以太网接口，以及图像视频信息远传软件，实现向远方多个监控中心传送视频信息，完成图像、数据、控制信号的实时传输，通信符合TCP/IP通信协议；并可将图像上送站内其他系统。提供视频信息远传接入调试技术支持及开发工具包，保证远方终端与该平台的联调成功。

远程视频实时传输在保证实时性和图像质量的前提下，应采用新技术尽量减少带宽资源的占用。

网络用户权限可设置。

具有密码保护可查询打印，提供有密码保护，根据不同级别的密码，限制不同的操作。具有操作及报警记录功能、查询打印功能。

站端辅助系统综合监控平台具有单播、组播功能。

（10）与其他系统联动控制及接口要求

1）与消防子系统接口要求。消防子系统通过通过网络口传输辅助系统综合监控平台以及其他系统所关心的信息，实现在火灾发生时及时的联动视频子系统，启动视频录像功能，为运行人员及时有效的处理灾害和事后分析提供保证。

2）与门禁子系统接口要求。门禁子系统通过网络口和辅助系统综合监控平台以及其他系统通信，从而实现门禁子系统与辅助系统综合监控平台之间的互动。调度端视频主站能对变电站的门禁子系统进行控制，并在调度端视频主站上进行授权、显示、控制。

3）与环境数据采集子系统接口要求。环境监测包括温湿度采集、水浸传感器等，前端传感器采集的环境数据通过环境数据采集单元传输到辅助系统综合监控平台，从而在视频画面上显示所监视的环境数据，同时对环境参数越限启动的设备进行自动监视、联动。

环境数据采集子系统通过网络口和辅助系统综合监控平台以及其他系统通信。

（11）主要性能指标要求

辅助系统综合监控平台在建成投运后应达到如下基本性能：

1） 平台平均无故障时间：大于50 000h。

2） 同时监视同一远端的用户数：不限。

3） 同时监控不同远端的用户数：不限（网络带宽允许）。

4） 图像存储质量：不低于D1格式。

5） 图像压缩质量：不低于CIF格式。

6） 视频信号制式：PAL或NTSC。

7） 网络协议：TCP/IP。

8） 图像传输速度：≥25帧/s。

9） 图像记录方式：25帧/s。

10）报警响应：画面异动、红外、烟雾及温度等。

11）报警方式：声、光、电，监控中心及网上授权的任何一台计算机。

12）控制切换至图像响应时间：小于1s。

13）报警响应至屏幕显示时间：小于0.8s。

14）平台具备自诊断功能。

15）平台可用率：大于99.9%。

16）图像显示分辨率达到4CIF格式。

17）计算机显示分辨率 不小于1024×768。

18）平台时钟精度＜1s。

19）平台硬件平均无故障工作时间MTBF＞100 000h。

20）平台平均维护时间MTTR＜0.5h。

21）计算机CPU负荷率平均＜30%。

22）监控画面显示与实际事件发生时间差＜0.5s。

23）事件报警到平台自动记录相应画面时间差＜1s。

24）各报警探头报警到后台信息显示时间差＜1s。

25）平台内存的配置应完全满足平台的上述响应速度。

## 7.2火灾自动报警系统

- 7.2.1基本技术要求

本火灾自动报警系统设一套火灾报警控制器，布置在中控室，实现对中控室、开关室、电容器室、电缆夹层等区域的消防报警及控制系统的监控，能够实现全范围内消防报警及控制系统的操作和信息共享。提供的火灾自动报警系统应能在变电站特定条件下可靠运行，以确保系统的正确性、稳定性。

控制器应能够实时显示火灾报警、故障、状态信息, 并能按时间顺序打印历史资料信息；

探测报警区域内，任何一点出现报警，能发出声光报警信号、显示文字信息。相关警情可上传至变电站综合自动化系统，并在运维平台大屏上实时滚动显示警情，启动变电站综合管理运维平台所在办公场所的声光报警系统。

- 7.2.2系统组成

火灾报警控制器（联动型控制器、手动操作系统等）；探测系统（包括各种模块、探测器、手动报警触发装置等）；火灾事故声光报警装置；备用直流电源装置；消防专用电话；与其它消防灭火系统相关设备的接口。

- 7.2.3消防报警区域划分

消防控制器布置在中控室。

消防报警区域，根据变电站的实际情况，系统分为若干个区域进行探测和控制。

- 7.2.4系统功能要求

系统组成：火灾报警控制系统一套。

火灾报警控制器的探测回路采用二总线制，优先选择环形线路结构，所有探测报警设备及其模块采用有极性接线方式。火灾报警控制器应能对消防水泵等重要设备采用多线手动控制方式，并在控制器上有直接手动控制功能和指示灯。

对火灾进行探测，发出声光警报并自动、手动及就地手动启动灭火系统，并对消防及灭火设施的运行情况进行监视。

报警触发装置的类型及安装位置应符合被保护区域的使用要求，按照施工图纸实施。

手动火灾报警按钮在区域内普遍设置，每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮，从一个防火分区的任何位置到最近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30米。

系统中每个报警触发装置的信号，应在控制器上有声、光显示，并均能以简体中文描述报警位置。每台控制器须采用高度集成化的主控制板,每回路报警和联动点无比例混编,不少于128点。

控制盘应能反映系统中各火灾探测回路的故障，并具有多对联动用输出接点。

控制盘应能显示火灾发生的区域、部位及时间。

控制盘还应具有故障报警、自检、时钟等功能。故障报警与火灾报警的音响和灯光都应有所区别，

能显示故障发生的区域。当火灾报警与故障报警同时发生时，火灾报警优先。时钟要求显示火灾发生时间；火灾首次报警时间；内部自动连续记时。

需具备两路220V电源（一路UPS电源、一路保安电源）。

控制盘应有专用备用电池电源及自动充电器，备用电池应可在最恶劣工况下连续使用8小时。

消防通讯系统：手动报警处应设置对讲电话插孔；每个就地区域报警盘及其他重要部位的有人值班室应设置火警电话分机。

投标人应提供与变电站辅助系统的相关接口。

投标人所供系统与其它系统的接口形式，根据招标人的要求确定接口形式为无源接点或24V DC信号。

- 7.2.5控制要求

- 当探测器或监视模块发出火灾报警信号后，系统应能自动识别误报信号，而且对误报信号仅作记录，不发出报警；对于真实报警信号，系统应能打开声光报警器提示工作人员。同时也应能自动／手动启动消防泵，自动开启相应区域的专用灭火装置进行自动灭火。

- 7.2.6元器件要求

- 在选择火灾探测器时，应根据火灾的特点及探测点的环境来选择。探测器应具备防潮、防渗水功能，电子编码，功耗低，抗干扰能力强。控制系统的容量不应小于报警区域的探测区域总数，应留有20%的余量。

- 灯光警报装置和音响警报装置其中一种发生任何故障应不影响另一种装置正常工作。警铃铃声清晰、响亮，音质稳定；敲击柱强度高，安全可靠，外形美观。

- 火灾报警控制器要求具有自动检测、灵敏度可调、故障自动监测、能够准确判断火灾真伪；具有数据上传功能（RS485/232、TCP/IP接口），系统具备良好的扩展功能，并提供相应通信规约，实现远程信号传输或控制；具有火灾报警信号无源输出接点；采用可充电电池作为数据存储的后备电源。

- 红外光束感烟探测器由发射器和接收器组成，保护长度在5~100米之间，光束之间的距离≤14米；可对灰尘、温度等环境变化进行自动补偿；易于安装调试，可以在墙壁或顶棚安装，带有必要辅件。

手动报警按钮要求外观美观，可以满足各种环境需求；可靠性、稳定性高；采用可恢复式启动零件，专用钥匙复位。

短路隔离器可自动隔离故障，并带有故障隔离显示。

某一个控制器或模块故障，不影响其它控制器及模块的正常运行。

电源故障应属系统的可恢复性故障，一旦重新供电，控制器及模块应能自动恢复正常工作而无需运行人员的任何干预。

投标人提供的火灾自动报警系统应先行执行我国有关的防火规范及国家标准。

## 7.3电力电缆在线监测及故障预警测距系统

- 系统应能通过对电缆运行状态进行实时在线监测，收集电缆运行过程的暂态行波和稳态分量，对其进行分析处理，预测电缆运行状况，并对故障电缆提供报警和故障诊断信息，对电缆的绝缘状态进行监测，对永久故障进行预警，并且实现故障测距和故障选线。

- 7.3.1系统结构

- 系统主要包含两部分：系统现场主站及各监测装置（含传感器）。

- 主站系统采用基于B/S方式的系统管理软件，采用局域网方式与监测装置通讯，可以配置装置的参数设值，并且通过上位机通讯实现远程服务。系统可查看电缆在线监测系统运行情况，设备运行情况以及线路告警信息等。

- 7.3.2系统功能

- 故障预警：系统利用高速采集装置采集瞬时性暂态行波信号，根据电缆瞬时性接地后的绝缘状态更接近于永久故障的现象，对电缆的绝缘状态进行监测分析，保证电缆线路发生永久性接地故障前系统能够可靠预警。

- 故障测距：系统利用电压行波与电流行波故障测距技术，实现故障点测距，故障测距精度可达4.25m。

- 故障选线：系统实时监测每条电缆的运行状态，对于电缆主绝缘故障进行电缆回路选线。

- 环流监测：针对部分单芯电缆，系统可以实时监测线路的外护套绝缘情况，并绘制环流曲线，对于外护套绝缘异常电缆进行故障报警。

- 电子值班：实现无人值守，报警信息及工作状态可通过发送短信息、APP推送的方式至相关人员。

- 当地功能：系统后台布置于中控室内，配置一次系统图，实现故障预警、选线、测距的功能、实时显示母线电压、系统图故障线路闪烁、弹窗报警、声音报警。

- 历史存储：实现实时存储信息，可进行历史数据查询等。

- 7.3.3系统技术参数

- 电流信号采样频率：10MHz×16路

- 电压信号采样频率：100KHz×4路

- 环流信号采样频率（针对单芯电缆）：10KHz工频采样×15路

- 电流单端故障测距范围：≤17km（可定制）

- 系统定位精度：±4.25m

- 同步授时精度：10ns

- 测试盲区：≤10m

- 电缆故障预警准确率：≥95%

- 电缆故障选线准确率：≥99%

- 系统装置通讯方式：网口

- 系统上位机：品牌工控机

- 系统供电方式： AC/DC 220V ±20%

- 系统工作环境温度：-25℃~+70℃

- 系统在线安全运行：＞80000

# 12采购招标工程量清单

- 采购招标工程量清单

| 一、计算机监控系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 监控主机 | 处理器字长：≥64位； CPU个数：≥2个（2核/路）； 主频：≥ 3.6GHz ； 内存：≥8G ； 显存：≥1GB； 硬盘：≥2TB； 以太网卡数量：≥4块； 网卡速率：≥100Mbps； 语音卡：1块； 读写光驱：52×DVD； 显卡：1块 主机需配置探针软件并满足调度网络安全监测装置接入要求，并配合场站安全监测装置的调试接入服务。 显示器尺寸：31.5”液晶 分辨率：1920×1080 鼠标、键盘标准配置 | 套 | 2 |  |
| 2 | 软件 | 操作系统及版本：UNIX/LINUX 最新版本，运行后免费不定期升级及打补丁；数据库种类及版本：oracle成熟正版产品；支持软件、应用软件、通信接口软件、配置工具软件（SCD、ICD工具软件），数据库、网络管理软件等 | 套 | 2 |  |
| 3 | 微机五防系统 | 含主机、软件、锁具、钥匙、解码器等 | 套 | 1 |  |
| 4 | 时间同步装置（冗余配置） | PCS-9785 每套含2台主时钟（北斗二代和GPS），主时钟应北斗主运，并具备时间偏差监测功能，可与调度主站进行通信。含天线、时钟扩展装置、馈线、支架及相关附件（单模光缆、2M同轴电缆、光电转换器、光终端盒、尾纤、法兰盘）等，每根天线的馈线长度不小于30m，接口数量及精度应满足工程需要 | 套 | 1 |  |
| 5 | 公用测控柜 |  |  |  |  |
|  | 测控装置 | 每台装置含 模拟量：32路（交流电流12路、交流电压12路，直流采样8路） 开入量：128路 开出量：16路 | 台 | 2 |  |
|  | 站控层交换机（工业级，应提供电力检测机构的A级检测合格报告） | 冗余电源DC220V ，电口≥22个，光口≥ 2个 | 台 | 2 |  |
|  | 智能接口装置 | 提供智能设备规约转换功能 以太网口≥10个 串口（双绞线或光纤）≥20个 挂接通信协议种类≥ 10个 | 台 | 1 |  |
|  | 防火墙 |  | 台 | 1 |  |
|  | 柜体及附件 | 800×600×2260mm(W×D×H) | 面 | 1 |  |
| 6 | 音响及语音报警装置 | 音响及语音报警装置 | 套 | 1 |  |
| 7 | 网络打印机 | A3/A4 | 台 | 1 |  |
| 8 | 控制台 | 4工位，按能放置本站所有计算机设备考虑，操作台后应配有柜门，台内应布置端子和电源插座供相关设备引接使用。控制台型式及功能应经运行单位认可 | 套 | 1 |  |
| 9 | 组网及对时线缆 |  |  |  | 按需提供 |
|  | 超五类屏蔽双绞线（网线） | 符合IEEE 802.3 100Base-T的标准 | 套 | 1 |  |
|  | 屏蔽双绞线（2×2×1） |  | 套 | 1 |  |
|  | 同轴电缆 |  | 套 | 1 |  |
|  | 安装附件 | 光电转换设备、熔接盒、跳纤等 | 套 | 1 |  |
| 二、调度自动化系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电能计量柜 |  |  |  |  |
|  | 关口电能表 | 关口型三相四线制，双表配置，双向计量有功0.2S级，无功2.0级含失压计时功能，带专用接线盒；含4位小数 | 块 | 6 | 用于2回35kV进线 |
|  | 电能量采集装置 | （1）含通道防雷器、电源防雷器；（2）电能量采集终端装置需配置探针软件并满足调度网络安全监测装置接入要求，并配合场站安全监测装置的调试接入服务； | 台 | 1 |  |
|  | 柜体及附件 | 800×600×2260mm(W×D×H) | 面 | 1 |  |
| 2 | 电度表 | 0.2S级、三相四线制接线，含接线盒 | 只 | 30 | 装于开关柜 |
| 3 | 远动通信柜 |  |  |  |  |
|  | 远动通信装置 | 双主机运行模式； 连接调度端的数量（含连接方式）： 省调（串口/网口），地调（串口/网口）， 与各调度端的通信规约： 支持IEC60870-5-104、101、102、103、CDT、DNP3.0规约等。 处理器字长：≥64位 主频：≥ 256MHz 存储器容量：≥64M 以太网口数量：≥4个 以太网口速率：≥100Mbps 串口数量：≥ 10个 配置调制解调器及相应通道防雷器 | 套 | 2 |  |
|  | 柜体及附件 | 800×600×2260mm(W×D×H) | 面 | 1 |  |
| 4 | 调度数据网接入柜 |  |  |  | 满足陕西电网要求 |
|  | 路由器 | 路由器需满足调度网络安全监测装置接入要求，并配合网络安全监测装置的调试，具有 MPLS VPN 功能。 | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 | 网络交换机需满足调度网络安全监测装置接入要求，并配合网络安全监测装置的调试。 | 台 | 4 |  |
|  | 纵向加密认证装置 | 纵向加密认证装置需满足调度网络安全监测装置接入要求，并配合网络安全监测装置的调试。 | 台 | 4 |  |
|  | 防火墙 | 防火墙需满足调度网络安全监测装置接入要求，并配合网络安全监测装置的调试。 | 套 | 按需 |  |
|  | 横向单向隔离装置 |  | 套 | 1 |  |
|  | 柜体及附件 | 800×600×2260mm(W×D×H) | 面 | 2 |  |
| 5 | 电力监控系统恶意代码防护系统 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 电力负荷管理终端 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 网络安全监测柜 |  |  |  | 满足陕西电网要求 |
|  | 网络安全监测装置（Ⅱ型） | 部署在安全Ⅱ区 | 套 | 1 |  |
|  | 网络安全探针 | 满足全站终期规模需要 | 套 | 1 |  |
|  | 本地管理单元 | 工作站1台 | 套 | 1 |  |
|  | 柜体及附件 | 800×600×2260mm(W×D×H) | 面 | 1 |  |
| 8 | 安全防护评估 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 信息等级保护系统的备案和第三方测评 |  | 套 | 1 |  |
| 三、继电保护系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 35kV线路保护测控柜 |  |  |  |  |
|  | 35kV线路差动保护测控装置 | 与对侧变电站保护装置的型号、版本号保持匹配，满足电力系统的要求 | 台 | 2 |  |
|  | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 柜体及附件 | 800×600×2260mm(W×D×H) | 面 | 1 |  |
| 2 | 35kV主变保护测控柜 | 以下为每面含 | 面 | 2 | 以下为每面含 |
|  | 差动保护装置 |  | 台 | 1 |  |
|  | 高压侧后备保护装置 |  | 台 | 1 |  |
|  | 低压侧后备保护装置 |  | 台 | 2 |  |
|  | 非电量保护装置 |  | 台 | 1 |  |
|  | 测控装置 |  | 台 | 1 |  |
|  | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 柜体及附件 | 800×600×2260mm(W×D×H) | 面 | 1 |  |
| 3 | 35kV分段保护测控装置 | 含备自投功能 保护、测量、录波一体化装置 | 台 | 1 | 安装于分段开关柜 |
| 4 | 35kV 电压并列装置 |  | 台 | 1 | 安装于隔离开关柜 |
| 5 | 35kV 母线测控装置 |  | 台 | 1 | 安装于PT开关柜 |
| 6 | 10kV线路保护测控装置 | 保护、测量、录波一体化装置 | 台 | 16 | 安装于线路开关柜 |
| 7 | 10kV接地变保护测控装置 | 保护、测量、录波一体化装置 | 台 | 2 | 安装于接地变开关柜 |
| 8 | 10kV电容器保护测控装置 | 保护、测量、录波一体化装置 | 台 | 2 | 安装于电容器开关柜 |
| 9 | 10kV分段保护测控装置 | 含备自投功能 保护、测量、录波一体化装置 | 台 | 1 | 安装于分段开关柜 |
| 10 | 10kV母线测控装置 |  | 台 | 2 | 安装于PT开关柜 |
| 11 | 10kV 电压并列装置 |  | 台 | 1 | 安装于隔离开关柜 |
| 12 | 10kV保护接入交换机 | 冗余电源DC220V ，电口≥22个，光口≥ 2个 | 台 | 2 | 安装于开关柜中 |
| 12 | 低周减载装置 |  | 套 | 1 | 满足整站需求，单独租凭 |
| 四、一体化电源系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直流充电柜 | 高频开关整流模块20A 4块；绝缘检测、含：DC/DC电源装置（通信电源模块）1套 | 面 | 1 |  |
| 2 | 直流馈电柜 | 20A 20路、32A 14路、40A 4路、63A 2路、100A：2路；馈线监控等。 | 面 | 1 |  |
| 3 | 蓄电池 | 200Ah 2V 103只；电池巡检装置等。 | 套 | 1 |  |
| 4 | UPS电源柜 | 2×10kVA在线并机运行，带分段开关，手动旁路等； 馈线Ⅰ段母线：32A：5路16A：20路 馈线Ⅱ段母线：32A：5路16A：20路 | 面 | 2 |  |
| 5 | 通信电源系统 |  | 套 | 1 | 满足陕西电网要求 |
|  | 高频开关电源模块 | -48V/100A | 套 | 1 |  |
|  | DC/DC电源装置（通信电源模块） |  | 套 | 1 | 按需 |
|  | 48V馈线断路器 | 32A：8路，16A：8路 | 套 | 1 |  |
|  | 蓄电池 | 200Ah，组屏安装； | 组 | 1 | 含安装附件 |
|  | 柜体及附件 | 800×600×2260mm(W×D×H) | 面 | 2 |  |
| 五、其他二次系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变电站辅助系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 图像监视系统 |  |  |  | 最终数量以 施工图为准 |
|  | 室外网络快球 |  | 台 | 4 |  |
|  | 室内网络快球 |  | 台 | 10 |  |
|  | 高清网络固定摄像机 |  | 台 | 3 |  |
|  | 视频交换机 | 26电 | 台 | 1 |  |
|  | 视频管理软件 |  | 套 | 1 |  |
|  | 网络存储单元 |  | 台 | 1 |  |
|  | 视频处理单元 |  | 台 | 1 |  |
|  | 摄像机立杆 |  | 套 | 4 |  |
|  | 附件及其他 | 含安装箱、防雷器、线缆、光纤收发器、电源等 | 项 | 1 | 满足工程需要 |
|  | 电源线 | RVV-2×1.5 | 米 | 按需 |  |
|  | 网线 | 超五类屏蔽双绞线 | 米 | 按需 |  |
| 1.2 | 安全警卫系统 |  |  |  | 最终数量以 施工图为准 |
|  | 报警主机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 电子围栏 |  | 米 | 250 |  |
|  | 主动红外对射报警器 |  | 套 | 1 |  |
|  | 红外双鉴探测器 |  | 个 | 4 |  |
|  | 声光警报器 |  | 个 | 2 |  |
|  | 可视对讲 |  | 套 | 1 |  |
|  | 门禁控制器 |  | 个 | 5 |  |
|  | 门锁 |  | 个 | 5 |  |
|  | 开门按钮 |  | 个 | 5 |  |
|  | 识别器 |  | 个 | 5 |  |
|  | 附件及其他 | 含线缆、辅材等 | 项 | 1 | 满足工程需要 |
|  | 网线 | 超五类屏蔽双绞线 | 米 | 450 |  |
|  | 信号线 | RVVP-6×0.75 | 米 | 50 |  |
|  | 电源线 | RVV-2×0.5 | 米 | 50 |  |
|  | 电源线 | RVV-3×1.0 | 米 | 350 |  |
|  | 电源线 | RVV-4×1.0 | 米 | 500 |  |
|  | 显示屏 | 100寸 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 工作站 | 含31.5英寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 1.5 | 屏柜及附件 | 800x600x2260mm | 项 | 1 |  |
| 2 | 火灾自动报警系统 |  | 套 | 1 | 最终数量以 施工图为准 |
|  | 火灾报警控制器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 接线端子箱 |  | 个 | 1 |  |
|  | 手动报警按钮(带电话插孔) |  | 个 | 7 |  |
|  | 声光报警器 |  | 个 | 7 |  |
|  | 消火栓按钮 |  | 个 | 4 |  |
|  | 点型感烟探测器 |  | 个 | 25 |  |
|  | 线型感温探测器 |  | 米 | 1000 |  |
|  | 输入模块 |  | 个 | 6 |  |
|  | 线型感温探测器处理器 |  | 个 | 6 |  |
|  | 线型感温探测器终端盒 |  | 个 | 6 |  |
|  | 转换盒箱 |  | 个 | 3 |  |
|  | 火灾应急广播扬声器 |  | 个 | 2 |  |
|  | 输入/输出模块 |  | 个 | 15 |  |
|  | 模块箱 |  | 个 | 3 |  |
|  | 总线短路隔离器 |  | 个 | 2 |  |
|  | 火警电话 |  | 个 | 1 |  |
|  | 附件及其他 | 含线缆、辅材等 | 项 | 1 |  |
|  | 广播线(B) | ZR-RVS-2×2.5 | 米 | 100 |  |
|  | 24V电源线 | NH-BV-2×2.5 | 米 | 500 |  |
|  | 消防电话线 | ZR-RVVP-2×1.5 | 米 | 400 |  |
|  | 信号总线 | ZR-RVS-2×1.5 | 米 | 750 |  |
|  | 控制线 | NH-KVV-5×1.5 | 米 | 350 |  |
| 3 | 电力电缆在线监测及 故障预警测距系统 |  | 套 | 1 | 需满足整站需求 |
|  | 后台主机及软件系统 | 含显示器 | 台 | 1 |  |
|  | 智能综合管理单元 |  | 台 | 1 |  |
|  | 4G路由器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 电流行波采集单元 | 每台采集16回线 | 台 | 2 | 需满足整站需求 |
|  | 电压行波采集单元 | 每台采集4段电压 | 台 | 1 | 需满足整站需求 |
|  | 柜体及附件辅材 | 传感器、报警器、同轴电缆、信号线等 800x600x2260mm | 套 | 1 |  |
| 六、其他二次系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变电站 |  |  |  |  |
| 1.1 | SDH光传输设备 | SDH－2.5Gbit/s | 套 | 1 | 含 2 块622Mbit/s 双光口板 |
| 1.2 | IAD 设备 | IAD 设备 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 路由交换一体机 | 路由交换一体机 | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 机柜 |  | 面 | 2 |  |
| 1.5 | 综合配线部分 | 综合配线部分 | 套 | 1 |  |
| 1.5.1 | VDF音频配线单元 | VDF音配100回 | 套 | 1 |  |
| 1.5.2 | DDF数字配线单元 | DDF数配32M | 套 | 1 |  |
| 1.5.3 | ODF光纤配线单元 | ODF光配48芯 | 套 | 1 |  |
| 1.5.4 | 机柜 |  | 面 | 1 |  |
| 1.6 | 进场光缆 | 普通非金属阻燃光缆24芯 | km | 1.5 |  |
| 1.7 | 调度电话 |  | 部 | 3 |  |
| 1.8 | 辅材 | 尾纤、跳线、阻燃管等 | 项 | 按需 |  |
| 2 | 110kV 松定变 |  |  |  |  |
| 2.1 | 光接口板 | 622Mbit/s 双光口板 | 块 | 2 |  |
| 2.2 | 光配模块 | ODF48 | 块 | 1 |  |
| 2.3 | 进场光缆 | 普通非金属阻燃光缆24芯 | km | 1 |  |
| 2.4 | 辅材 | 尾纤、跳线、阻燃管等 | 项 | 按需 |  |

签 字 审 批 页

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年      月      日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年      月      日