内蒙古神东天隆集团股份有限公司

霍洛湾煤矿35kV专变增容改造工程

10kV干式全绝缘母线

技术规范书

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2023年08月

# 1 概述

## 1.1 基本要求

1.1.1 本设备技术规格书适用内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿35KV专变增容改造工程10kV干式全绝缘母线的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2本设备技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本条款和工业标准要求并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.1.5本设备技术规范书经投标方、招标方双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.6本设备技术规范书未尽事宜，由投标方、招标方双方协商确定。

1.1.7投标方为国内知名厂家，招标不允许二级代理商参加。

## 1.2工程概况

内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿（以下简称“霍洛湾煤矿”）位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇。霍洛湾煤矿 35 千伏专变增容改造工程主变为 2×25 兆伏安主变（变比 35/10.5 千伏）。该工程预计 2023 年 10 月底建成投运。霍洛湾煤矿35千伏专变增容改造前站内最大负荷约为12.1兆瓦，增容投产后站内最大负荷约为 20.5 兆瓦

## 1.3场址气候环境概况

工程位于鄂尔多斯南部 属于北温带半干旱大陆性气候区，冬夏变化很大。年平均气温6.2℃，最低气温-35℃、最高气温为38℃，年平均降水量348.3毫米

# 2 引用标准

应遵循的主要现行标准

| GB311.1～6-1997 | 《高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术》 |
| --- | --- |
| GB/T 4109-1999 | 高压套管技术条件 |
| DL/T5222-2005 | 《导体和电器选择设计技术规定》 |
| DL/T620-1997 | 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 |
| DL/T5352-2006 | 《高压配电装置设计技术规程》 |
| IEC60137：1995 | 交流电压高于1000V的套管 |

其它有关现行国家及行业标准

# 3 设备技术条件

## 3.1 主要技术参数

3.1.1  额定电压：                  12kV

3.1.2  额定频率：						50Hz

3.1.3  额定电流：						2000A

3.1.4  额定热稳定电流（4s）：		31.5kA

3.1.5  额定动稳定电流（峰值）：	    80kA

3.1.6  额定绝缘水平

(1)额定雷电冲击耐受电压（全波，峰值）	75kV

额定1min工频耐受电压（有效值）	42kV

（2）10kV干式全绝缘母线：

雷电冲击耐受电压（全波，峰值）		75kV

1min工频耐受电压（有效值）		42kV

3.1.7  产品的介质损耗因数

在温度为10～30 ℃和电压为1.05Ur/√3时，产品的tanδ不得大于0.007，在1.05Ur/√3～Ur之间，产品的tanδ增值不得大于0.001。

3.1.8局部放电水平（每自然段，长0~8m）

在1.05*Um/√3 kV电压下：		   ≤5pC

在1.5* Um /√3 kV电压下：		   ≤10pC

在Um kV      电压下：		      ≤20pC

3.1.9  额定电流导体温升：		   ≤45K

3.1.10  母线通过额定短路电流时，表面的感应电压：≤12V

## 3.2 主要技术要求

3.2.1  干式全绝缘母线采用电容分压的屏蔽绝缘方式，外壳接地电位为零。

3.2.2  干式全绝缘母线主绝缘材料及结构应采用环氧树脂浸渍成固体的全绝缘结构（容性绝缘方式），不能采用薄膜绕包的绝缘结构方式。绝缘材料要满足介质损耗小、阻燃、耐老化，老化期≥30年。母线固体绝缘层（含屏蔽层）的厚度（由投标方提供）：标称厚度     mm，绝缘内径尺寸     mm，绝缘外径尺寸     mm。

3.2.3  干式全绝缘母线的导体材料应采用铜管，电流密度选取不能超过1.5A/mm2，铜含量应≥99.9%。

3.2.4  干式全绝缘母线的外护套材料，户内产品为绝缘热缩管，户外产品为不锈钢波纹管防护。

3.2.5  应有方便的连接接地线的位置。

3.2.6  应以下述最少资料永久地标注在铭牌上：

1）额定电压、额定电流、额定短路电流

2）制造厂名、商标

3）制造年月

4）出厂编号

3.2.7  电气净距：相间及相对地之间距离大于或等于20mm。。

3.2.8  干式全绝缘母线相间中心距离≥210mm。

3.2.9  成品母线最大外径（Dmax）          mm（投标方提供）。

## 3.3 结构要求

3.3.1  干式全绝缘母线的所有配套附件均应便于拆卸、检查和安装。

3.3.2  绝缘母线应有防止水、杂物、小动物进入的措施。

3.3.3  在端部绝缘层之间设置多个屏蔽层，使每个绝缘层电位逐层降低、能够直至表面为零电位，且每个绝缘层都得到均压保护作用，延长绝缘材料老化时间。

3.3.4  母线铜管端部需作倒角处理，并保证连接面处光滑。

## 3.4 导体的连接要求

3.4.1  干式全绝缘母线段之间（包括绝缘母线段之间、绝缘母线三通）的连接，采用中间绝缘筒及镀银软联结连接，连接件温升低于导体温升。

3.4.2  干式全绝缘母线与主变之间的连接，采用镀银软伸缩节连接，连接件温升低于导体温升。

3.4.3  干式全绝缘母线与10kV高压开关柜之间的连接，采用镀银软伸缩节连接，连接件温升低于导体温升。

## 3.5 承包单位技术要求

1、承包单位从事绝缘母线产品生产8年以上，相同规格产品运行业绩5年以上；

2、承包单位必须通过质量管理体系、环境管理体系认证

3、要求承包单位为同行业中质量可靠、服务到位的优秀企业。推荐国内知名品牌的干式全绝缘母线，承包单位不允许为二级代理商。

# 4  供货范围

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV干式全绝缘母线 | GM-12kV-2000A | 米 | 120 | 估算 |
| 2 | 与35kV开关柜连接设备 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 与35kV主变连接设备 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 附件 | 吊装及固定设备 | 套 |  |  |

# 5  技术服务

## 5.1项目管理

合同签订后，投标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、设备配套、包装运输、现场安装、调试验收、技术交底、人员培训等。

## 5.2技术文件

5.2.1  本技术规范提出的型式试验、出厂试验报告。

5.2.2  干式全绝缘母线的设备运输清单。

5.2.3  干式全绝缘母线的备品清单。

5.2.4  干式全绝缘母线的专用工具清单。

5.2.5  干式全绝缘母线的安装指南及土建要求指南。

5.2.6  干式全绝缘母线的检修作业指导书。

5.2.7  干式全绝缘母线的运行维护指导书。

5.2.8  干式全绝缘母线箱盖上粘有铭牌，其内容如下：

（1）  型号、额定电压、额定电流、额定短路电流

（2）  制造厂名、商标

（3）  制造年月

（4）  出厂编号

## 5.3现场服务

在安装过程中，投标方应派出常驻现场技术人员，提供现场服务，负责技术指导，并按标准检查安装质量。

投标方应派有经验的技术人员，对安装和运行人员进行免费培训。

绝缘母线段间的连接由制造厂自行考虑，与两侧电气设备的连接，应有接头设计配合的过程，必要时需召开设计联络会，经业主、设计、绝缘母线制造商、两侧电气设备制造商等各方确认。

绝缘母线需由制造厂负责现场安装，所有的安装支撑件、夹件均由制造厂提供。在工程实施中，绝缘母线的设计、安装流程简述如下：

（1）在工程施工图设计时，工程设计人员需考虑绝缘母线的具体走向，并绘制绝缘母线走向布置图，并计算母线总体长度。

（2）在绝缘母线订货时，需根据母线走向布置图决定连接装置与母线弯折尺寸。

（3）订货后经双方召开设计联络会，确定母线的具体尺寸后制造厂方可投入生产。

（4）由于绝缘母线为硬导体，尺寸误差补偿裕度有限，因此需根据工程实际情况，部分母线段由制造厂现场实地测量尺寸后，再行投入生产，以保证母线安装位置尺寸的准确性。

（5）绝缘母线的安装需由制造厂派遣具有经过专业培训的安装队伍，同时配置现场施工必备的设备和工具。

（6）如现场安装需用绝缘子时，绝缘子应满足如下技术参数要求：

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 标准参数值 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 |  |  |  | （投标方填写） |  |
| 2 | 标准雷电冲击耐受电压（峰值） |  | kV | 72 | （投标方填写） |  |
| 3 | 工频（干）耐受电压(有效值) |  |  | 42 | （投标方填写） |  |
| 4 | 人工污秽试验用盐密/灰密 |  | mg/cm2 | 0.1～0.2（Ⅳ级污秽） | （投标方填写） |  |
| 5 | 爬电比距 |  | mm/kV | 31(户外）/20(户内） | （投标方填写） |  |
| 6 | 最小公称爬电距离 |  | mm | 户内：240 户外：375 （Kd由投标方提供，平均直径≥300mm时，乘1.1；平均直径>500mm时，乘1.2） | （投标方填写） |  |
| 7 | *实际等效爬电距离（应计及直径系数Kd） |  | mm | 户内：Kd×：240 户外：Kd×375 | （投标方填写） |  |
| 8 | 绝缘子高度 |  | mm | 投标方提供 | （投标方填写） |  |
| 9 | *干弧距离 |  | mm | 户内：120 户外：186 | （投标方填写） |  |
| 10 | 爬电距离/干弧距离 （干弧距离应计及海拔修正系数KH） |  | / | ≤4.0 | （投标方填写） |  |
| 11 | 绝缘件最大公称直径 |  | mm | 投标方提供` | （投标方填写） |  |
| 12 | *额定弯曲破坏负荷 |  | kN | 4/6/8 可选 | （投标方填写） |  |
| 13 | 额定扭转破坏负荷 |  | kN.m | 2/4/6 可选 | （投标方填写） |  |
| 14 | 伞间距s和伞伸出p之比 |  | / | ≥0.8 | （投标方填写） |  |
| 15 | 绝缘件最大公称直径公差 |  | mm | 投标方提供 | （投标方填写） |  |
| 16 | 上、下附件端面平行度允许最大偏差 |  | mm | 0.5 | （投标方填写） |  |
| 17 | 上、下附件安装孔中心园轴线间最大偏差 |  | mm | 2(1+h) | （投标方填写） |  |
| 18 | 上、下附件安装孔角度最大偏差(顺时针或逆时针方向) |  | ° | 1 | （投标方填写） |  |
| 19 | 质量 |  | kg | 投标方提供 | （投标方填写） |  |
| 20 | 附件材质 | 上附件 | / | 投标方提供 | （投标方填写） |  |
|  |  | 下附件 | / | 投标方提供 | （投标方填写） |  |

# 6 招标方工作

6.1招标方应向投标方提供有特殊要求的设备技术文件。

6.2在安装过程中，招标方为投标方现场派员提供工作和生活的便利条件。

6.3制造过程中，招标方可派员到投标方进行监造和检验，投标方应进行配合。

# 7 工作安排

7.1投标方收到技术规范书后，如有异议在2周内书面通知招标方。

7.2根据工程需要可以召开设计联络会或其他形式解决设计制造中的问题。

7.3文件交接要有记录，设备联络会议应有会议纪要。

7.4投标方提供的设备及附件规格，重量或结线有变化时，应及时书面通知招标方。

# 8 备品备件及专用工具

8.1投标方按招标方的要求提供备品备件清单 见表8.1

表8.1                    备品备件清单

| 序 号 | 名称 | 型号及规范 | 单 位 | 数 量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2投标方应提供安装运行检修所需的非常规及非标准的专用工具,包括专用测试设备,提供的专用工具清单见表8.2

表8.2                    专用工具清单

| 序 号 | 名称 | 型号及规范 | 单 位 | 数 量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 9  质量保证和试验

## 9.1质量保证

9.1.1  制造厂应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括制造厂的外购件在内）均应符合本技术规范书的规定。

9.1.2  安装金具以及附属、配套设备必须满足本技术规范书的有关规定以及国标和行业标准的要求。

9.1.3  母线绝缘性能应可靠，在寿命30年内主绝缘材料应能通过每次的高压预试，否则制造厂应负责维修。

9.1.4  制造厂所提供的产品经试验及验收合格投运后，质量保证范围为：

（1） 主绝缘材料老化；

（2） 运行后预防性试验工频耐压击穿损伤；

（3） 连接部位温升过高损坏绝缘；

（4） 额定电流温升过高损坏绝缘；

（5） 额定动热稳定电流损坏母线。

9.1.5 产品质保期为投入使用后12个月，产品寿命30年。在此期间，若发生由于材料、产品质量导致的缺陷，制造厂应进行维修。

## 9.2试验

9.2.1 型式试验

（1）短时交流耐压试验

母线段对地施加工频电压：  kV，1min

（2）局部放电测量

每自然段长度：0~8m

预加电压：  ；测量电压： kV

允许视在放电量：5Pc

（3）介质损耗因数测量

在1.05Ur及Ur下测量介质损耗因数测量：tanδ≤0.7%

在1.05Ur及Ur下测量介质损耗因数测量：tanδ增量≤0.1%

（4）雷电冲击耐压试验

全波波型：1.2/50μs

正负极性：各15次

35kV干式全绝缘母线：全波电压：75kV

(5) 短时电流试验

额定动稳定电流：125kA/0.3s

额定热稳定电流：50kA/3s

热稳定值：7500×106A2s

(6) 温升试验

母线通过额定连续热电流，各部位温升限值为：

绝缘筒内母线连接处：75K

接线端子：60K

载流导体：90K

9.2.2出厂试验

(1) 短时交流耐压试验

35kV干式全绝缘母线：母线段对地施加工频电压：42kV，1min

(2)局部放电测量

35kV干式全绝缘母线（每自然段，长0~8m）：

预加电压：42kV；

在1.05*Um/√3：24.6 kV电压下：			≤5pC

在1.5* Um /√3：35 kV  电压下：		≤10pC

在Um ： 40.5 kV    电压下：		   	≤20pC

(3) 介质损耗因数测量

在1.05Ur及Ur下测量介质损耗因数测量：tanδ≤0.7%

在1.05Ur及Ur下测量介质损耗因数测量：tanδ增量≤0.1%

(4)  电容量        （供应商提供）

(5)  绝缘电阻：3000MΩ以上

9.2.3 现场试验

现场试验应在绝缘管母线安装完成后进行。

(1) 短时交流耐压试验（需方提供设备并组织验收）

母线段对地施加工频电压：35KV  工频耐压4kV，1min；

(2) 局部放电试验（该项试验由绝缘母线生产厂进行，招标方对试验现场及过程进行全程参与），在做交接耐压试验时厂家带局部放电仪器同时测局部放电实验。

(3)绝缘电阻：3000MΩ以上

# 10  包装、运输和贮存

10.1设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

10.2所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

10.3包装箱外应标明招标方的订货号、发货号。

10.4各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

10.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

10.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

10.7随产品提供的技术资料应完整无缺。

# 11  其它

11.1除满足本技术规范书外，还应满足有关国家标准。

11.2本技术规范书未尽事宜，由投标方、招标方双方与设计单位共同协商解决。

11.3投标方应参加设备在现场的调试运行，试运行中如出现质量问题应负责及时处理，如因质量问题造成延误供电或其它经济损失，投标方应负经济责任。

11.4本技术规范书为订货合同之附件，与订货合同具有同等效力。

签 字 审 批 页

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年      月      日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年      月      日