内蒙古神东天隆集团股份有限公司

霍洛湾煤矿辅运平硐智能化井筒保温设备

技术规格书

2024年1月

目录

目录	1

一、项目概况	1

二、现场条件	1

三、项目范围	3

四、基本要求	3

五、技术要求	5

六、工程范围及边界	9

七、工期	9

八、施工设备和临时设施	10

九、质保及服务	10

十、付款方式	11

# 一、项目概况

使用方煤矿位于内蒙古鄂尔多斯市乌兰木伦镇松定霍洛村，行政隶属伊金霍洛旗乌兰木伦镇管辖，距伊金霍洛旗政府所在地阿镇约35km。井田位于东胜煤田补连区的东北部，属于鄂尔多斯神东矿区，北与寸草塔一号井田相接，南至呼和乌素沟南岸，东邻乌兰木伦河，西以纵坐标Y＝3742310为界，井田东西宽约3.5km，南北长约4.1km，面积约13.2km2，其地理坐标为：东经：110°04′27″～110°07′20″，北纬：39°23′16″～39°25′48″。设计生产能力为3.00Mt/a。

煤矿辅运平硐工业场地距主矿场地约3km，从辅运平硐工业平硐井口30m处开口施工暗副斜井（6.5°坡）到达3-1煤层，为单独进风井。目前采用1台6t燃煤热风炉进行供热，为响应环保政策，加强环境保护、绿色矿山和生态文明建设，霍洛湾煤矿拟采用智能化保温设备供热的方式替代燃煤热风炉。

# 二、现场条件

1. 施工用地及现状场地布置图

投标方在投标前必须赴现场调研。投标方施工生产、生活临时用地须控制在使用方提供的用地界范围内，施工总平面布置图须经使用方批准后方可组织施工，且不得占用风井场地内公共设施与其它建筑物用地，投标方根据风井场地总平面图自行控制不得扩大范围，且不得损坏邻近的工程设施，否则必须承担由此造成的一切损失。施工时必须严格做到文明生产、文明施工，各类废弃物必须运至指定地点，竣工时必须工完料尽场地清，所有临时建筑必须无条件拆除清理并恢复植被。

2. 设备工作环境条件

气象资料与室内参数（室外气象参数按《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》鄂尔多斯的数据）

采暖室外计算温度：                  -16.8℃

冬季最多风向：                      SSW

冬季室外平均风速：                  2.9m/s

日平均温度≤+5℃的天数：            168d

冬季通风室外计算温度：              -10.5℃

冬季空气调节室外计算温度：          -19.6℃

历年极端最低气温平均值：            -23℃

冬季极端最低温度值：                -28.4℃

采暖季平均温度：                    -4.9℃

最大冻土深度：                      150cm

室内采暖计算温度：                  18℃

冬季最多风向的频率：                16%

冬季室外计算相对湿度               52 %

冬季大气压力（hPa）：              856.7

3. 水文气象

伊金霍洛旗，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东南部，地处呼和浩特、包头、鄂尔多斯“金三角”腹地。位于鄂尔多斯高原东南部，毛乌素沙地东北边缘，东与准格尔旗相邻，西与乌审旗接壤，南与陕西省榆林市神木市交界，北与鄂尔多斯市府所在地康巴什新区隔河相连。

伊金霍洛旗属温带大陆性气候，旗内各地气候差异明显，全旗年降雨量340-420mm之间，由东南向西北逐渐递减；全旗年平均气温6.2 ℃，极端最低气温-31.4 ℃，极端最高气温36.6℃，无霜期限130-140天；年日照时数2740-3100小时之间，年太阳总辐射量145千卡/平方厘米；常年风大沙多，蒸发旺盛，全年蒸发量2163mm，是降雨量的七倍。

伊金霍洛旗属温带大陆性气候，大陆度69%，干旱、风大、少雨、寒冷、温热、温差大，是温带干旱草原向荒漠草原的过渡地带。全旗年降雨量340-420mm之间，由东南向西北逐渐递减；全旗年平均气温6.2 ℃，极端最低气温-31.4 ℃，极端最高气温36.6℃，无霜期限130-140天；年日照时数2740-3100小时之间，年太阳总辐射量145千卡/平方厘米；常年风大沙多，蒸发旺盛，全年蒸发量2163mm，是降雨量的七倍。全旗土壤呈地带性分布，东部分布的粗骨土、风沙土、栗钙土面积较广，潮土、沼泽土和盐土则零星分布于河床两岸和低洼地区；中部鄂尔多斯高原区主要分布着栗钙土、粗骨土、风沙土和一定数量的草甸土和盐土，潮土分布于滩地；西部毛乌素沙区主要分布着风沙土和相当数量的潮土和栗钙土。全旗土壤总面积534560公顷，占总面积的95%，各土类具体分布情况：栗钙土占15%，粗骨土占10%，风沙土占61%，该土类是伊旗的主要农牧业用地。潮土占13%，该土类土层较厚且肥沃，是伊旗的主要农业用地。伊旗属温带半干旱草原，草原植被广泛发育，草类多由多年生的草群组成，而又以丛生禾本科为主，其次是油蒿和豆科杂草，灌木和半灌木占有较大比重。油蒿的比重高达60%左右，草群主要以毛乌素沙区的植被类型为主。

# 三、项目范围

“霍洛湾煤矿辅运平硐智能化井筒保温设备”项目的范围包含：工程设计、设备采购、设备安装调试、人员培训、合同期内的质保；项目竣工验收后的设备、备品备件、专用工具以及完整技术资料移交等。

# 四、基本要求

（一）设备型式及供货范围

1、本要求所述井筒保温设备（以下简称系统），包括保温设备和供配电设备。投标方需同时提供系统所属的两部分的设备，并负责系统的安装；

2、保温设备的主体设备为单机双级压缩螺杆式热泵机组；

3、供电设备采用户外安装的箱式供电系统（以下简称供电系统），供电系统的单元箱应包括高压开关柜、干式变压器、低压配电柜（包括进线柜、补偿柜、出线柜、联络柜）等，各单元箱的集成方式宜选用撬装式，控制方式为智能化控制。

4、供货范围

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温设备 | 套 | 1 | 成套完整设备（包含管网、供电、控制系统等），投标方负责施工，另包括降噪、围护等辅助工程的施工 |
| 2 | 箱式供电系统 | 套 | 1 | 成套完整设备，投标方负责施工 |
| 3 | 电力电缆 | 米 | 投标方实地测量 | YJV22型，投标方负责采购、敷设 |

（二）系统供热能力

矿井辅平硐进风量为8000m³/min，系统的加热风量和矿井进风量必须相匹配，在环境温度-30℃时，井口及暗副斜井内任意位置处混合风的温度要达到+2℃以上，不得出现结冰现象。

（三）设备功率

设备装机总功率不大于3000kW。

（四）关于设计

1、投标方需对系统进行整体设计，设计内容包括但不限于：系统的工艺、安装、土建、电气、智能化控制等相关配套设计；不限于：场地的平整、降噪措施、设备围护，设计不影响场地的正常排水；

2、系统为二级负荷，供电采用双回路设计，电源引自场地新建35kV变电所；

3、所有设计必须符合现行规范及标准的相关要求。

（五）施工范围及要求

1、自使用方新建35kV变电站的10kV馈出柜负荷侧以下，均由投标方负责施工。

2、施工内容涵盖系统安装的所有方面，包括但不限于：电源电缆的敷设、能源站的施工、保温设备的施工、配套官网线缆的施工、降噪措施的施工、围护设施的施工等。

3、电源电缆由投标方负责对火，对火前的电缆检测、耐压实验等由投标方负责。

4、投标方完成安装工程后，要求系统可一次性投入运行。

（六）关于土建工程

1、土建工程由使用方负责施工；

2、投标方需根据所投标设备的实际情况，结合使用方现场情况进行土建工程的设计，并出具施工图纸。

# 五、技术要求

（一）保温设备

1、投标方所投标的设备必须为单机双级压缩螺杆式热泵机组，供热温度实现全自动调节；投标方所投标的设备必须技术成熟，有广泛的应用案例（如有专利技术，可展示专利证书）；投标方所投标的设备和工程技术设计符合相关规范标准，保证设备技术的完整性、先进性、可靠性和经济性，利于扩展和便于维护，对系统所需的设备没有遗漏，对系统所需的功能没有遗漏；

2、加热风量和矿井进风量相匹配；环境温度-30℃时，井口及暗副斜井内任意位置的混合风温度要求保证达到+2℃以上，不得出现结冰现象；

3、机组设计寿命≥15年，可靠性高、效率高、维护量小、维护简便。

4、控制系统通讯功能配备标准通讯接口，提供开放的通信接口协议，煤矿生产指挥中心可远程对每个机组进行监控和操作，可使用手机APP远程操控。

5、系统及各子系统保护功能齐全可靠；

6、如有产生噪声的设备，在不做降噪处理情况下，设备整体噪声值≤85dB，风机噪音≤72dB，设计降噪或噪音隔离措施；

7、在井口20米以内安装的风机电机及电气配件要求选用防爆型；

8、换热器材质采用铜管串铝翅片形式；

9、设备进、出风口处设多叶调节阀；出风口设防火阀；

10、配有调温自动控制系统，保证极寒天气运行时系统可自动调控，实现无人值守。操作界面采用人性化的设计，通过简单的操作可以实现整机的各项功能。井筒加热设备应能根据井口混合风温度要求进行预判，自动适应负荷条件，进行自动控制调节，实现节能运行，并能实现远程及就地的自动控制；

11、所供电气设备及元器件均为知名品牌。

11.1 普通电动机均为节能产品，能效等级为一级。

11.2 防爆电动机均为节能产品，能效等级为二级。

11.3 变压器均为节能产品，能效等级二级以上。

12、工作制为：采暖季时要求井筒保温供热系统每天24小时连续运行。

13、采用热泵机组供热，供热温度实现全自动调解，真正实现经济节能运行，热泵机组等主要设备需提供主要的技术参数。

14、热源泵站须装有压力表、安全阀，有设备超温、超压、系统断水等保护系统。

（二）供电系统

1、供电系统使用成套箱式供电系统，系统包括高压开关柜、干式变压器和低压开关柜，系统宜采用组合式，如受投标方设计及使用方场地限制，也可采用分散式，但各单元间的电气连接必须符合供电规范。各箱式单元要充分考虑检修和更换设备的需要，留有足够的检修空间。

供电系统各单元及元器件的选择满足以下要求：

（1） 高压开关柜

（1.1）开关柜有可靠的机械或电气防误操作的功能，即具有“五防”功能。

（1.2）柜内元主要元器件配置：

真空断路器：              山东泰开、库柏、正泰、施耐德、ABB

电流互感器：              LZZBJ9-10型,大一互、大二互、江苏靖江、

电压互感器：              JDZXF9-10，大一互、大二互、江苏靖江

零序电流互感器：          LXK系列, 大一互或大二互、江苏靖江

过电压保护器：            HY5WZ, 宜宾红星、 安徽海美特

微机保护装置：            DMP3000

智能操控装置：            LNF301

（2）干式变压器柜

（2.1）品牌：

济南西电、特变、保定保菱、中电等名优品牌。

（2.2）技术要求

①变压器带温控及显示装置，温度控制装置具有下列功能：

a、具有三相巡检及最大值显示；

b、高温报警；

c、超温跳闸；

d、传感元件断线报警；

e、温控元件输出接点容量不小于220V/1A；

f、温控装置电源：220V；

g、温度设定现场可调。

②冷却方式：自然空气冷却，带风机，可强迫空气冷却。通风方式自动、手动切换。

（3）低压开关柜

（3.1）执行标准

符合IEC439、VDE660第500部分和GB7251-97《低压成套开关设备》国家标准。

（3.2）基本要求

有电量计量装置、配置满足在用负荷的无功补偿装置，无功补偿装置可实现自动调节补偿功能

（3.3）低压开关柜配置数量满足设备分列运行需求。

2、投标方负责使用方新建35kV变电所至供电系统的两回10kV电源进线的采购及敷设，采用YJV22型电力电缆，投标方根据设计负荷容量合理选择电缆截面积。电缆敷设路径必须现场地勘，并经使用方确认；敷设方式为直埋，埋深800mm。动力及控制电缆均采用电缆桥架敷设，出桥架穿钢管保护，动力电缆与控制电缆分桥架敷设。

（三）控制系统

1、系统软件的操作界面应直观、友好、便捷，能提供全中文的图形界面；

2、中央控制单元设置集中控制台，配置打印机，配置彩色人/机对话屏，可以进行远程管理和打印。

3、系统能够根据实时监测情况，计算实际负荷，以控制系统温度、湿度，各应用系统的运行台数和运行组合、实现系统均衡运行，能够控制并实时调整空调系统应用工况的运行参数。

4、系统软件能按照系统运行需要、外部环境需要，进行时间和程序预设，使设备运行安全可靠。

5、自动检测系统的运行状态，保障系统正常、安全运行

（四）管线附件

1、所有供水系统管路采用无缝钢管，水循环系统必须采取防冻保护措施。

2、提供和安装的阀门，压力满足设计要求，使用铸钢材质，应满足国家、行业部门相关标准、规范的要求。

3、室内管道均用难燃B1级橡塑材料保温。热水系统管道、管件等均需保温，保温厚度不低于30mm，必须满足规范要求，室外架空管道采用难燃型聚氨酯发泡材料，厚度满足设计规范要求，外包厚度不小于0.4mm铝皮作为保护层；室外地埋管道采用塑套难燃型聚氨酯发泡保温管，厚度不低于50mm，必须满足设计规范要求。

4、室外动力电缆以及弱电电缆均沿场地内既有电缆沟或直埋敷设（直埋敷设时按相关标准执行），过路时穿钢管保护。

（五）系统设计

投标方根据第一、二项自然条件及上述基本要求自行设计供热系统，要求系统简洁、工艺先进、节能环保。具体要求如下：

1、进行系统的完整设计，包括但不限于设备的工艺、安装、土建、电气、智能化控制等相关配套设计。可实现无人值守，全智能自动运行；

2土建工程设计

2.1本工程涉及的所有土建工程均由投标方根据系统功能不同并结合设施现状具体设计，土建工程的施工由使用方负责；

2.2严格遵守国家和煤炭行业现行的规程、规范和规定。设计要经济合理、安全适用、节能环保，布局美观，并考虑与相邻建筑物协调。采用新型的、节能型的、环保型的新技术及新材料。

2.3智能化保温设备的配套设备中，所有安装非防爆设备的建筑物需远离井口20m；

2.4设计包括但不限于保温设备场地的平整，智能化保温设备基础、设备围护、隔音降噪等相关的土建工程；

2.5土建工程不得影响场地现有的排水系统及正常通行；

2.6如需改变现有送风口，需设计井口空气加热机组送风风口的改造及加固工程的土建图纸；

2.7设计室外敷设管道需要土方开挖和回填、绿化破坏恢复及道路开挖修复工程；

2.8土建工程所设计建筑物及设备的承重不得在井壁之上；

2.9场地各类管道要一体化设计，防止施工过程相互影响耽误工期或重复开挖施工。

3、系统具备智能化解决方案，能与煤矿生产指挥中心智能化平台连接；

4、其余方面根据投标方设备情况自行设计；

5、设计必须由具备相应资质的设计单位出具；

6、设计必须符合本项目现行规范及标准的相关要求。

7、土建设计在接到中标通知书后20个工作日内完成并将实际图纸交给使用单位，其余设计在签订合同后10日内完成。

# 六、工程范围及边界

1、投标方向使用方提供完整的工程设计；

2、投标方根据设计提供成套设备，包括但不限于井筒保温设备、配套管网、供电及控制系统等，保证工程投入正常运行的所有相关设备、材料等；

3、投标方负责智能化保温设备、附属设备、电气设备、管网、线缆和控制设备等的安装；

4、工程边界为使用方35kV变电站10kV馈出柜负荷侧以下为投标方负责施工。

# 七、工期

中标方在接到中标通知书后5个工作日内需提供完善的设计方案经招标方审核通过，并在10个工作日内与招标方签定技术协议。设计方案或技术协议不能通过招标方审核通过，明显减降设备配置的，招标方可中止、作废中标通知书。

中标方在接到中标通知书后20个工作日内出具土建工程图纸，合同签订后10天内，完成所有施工图设计。使用方在土建工程完成前7天内通知中标方发货，中标方按照使用方批准的开工报告载明的开工之日起30天内，完成设备安装及调试运行。

如因不可抗力的因素可工期顺延。

# 八、施工设备和临时设施

1、施工用电：使用方在场地内提供电源接口，投标方根据需要自行敷设用电线路并承担相应费用。

2、施工用水：使用方在场地内提供水源接口，投标方根据需要自行敷设用水管路并承担相应费用。

3. 交通运输：投标方应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。

# 九、质保及服务

1. 供方应提供下列设备质量证明书：

1.1产品合格证；

1.2制造检验记录；

1.3材料合格证；

1.4出厂试验报告；

1.5包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单材料；

1.6其它所必须的质量保证。

2.提供主要设备的配件明细表，明细表包含报价，所有分解配件表报价汇总价不超整体1.2倍，作为合同条款供后续结标方配件采购价依据。

3.归属特种设备的需办理特种设备注册、登记、检测手续。

4．投标方提供设备总价5%的随机备件，备件由使用方选择。

5. 质保期

质保期：投用后通过二个完整的采暖期。

6 技术服务及售后

6.1投标方负责设备的安装、调试和运行，并负责解决合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内使用方提出的问题。

6.2在产品质保期内有质量问题的设备，由投标方负责修理或更换，但不免除投标方技术指导的义务，并不由此而增加任何费用。

6.3对招标方选购的与本合同设备有关的配套设备，投标方有提供技术配合的义务，并不由此而增加任何费用。

6.4投标方必须为使用方运行维护人员提供必要的培训，保证运行维护人员能处理一些常见问题。

# 十、付款方式

设备运行一个采暖季后，设备运行满足使用需求，且考核运行费用不超投标方案中运行费用值付款90%，质保期2年，质保期满结清全款。如系统不能满足使用需求或运行费用超出投标方案中运行费用的10%，由投标方拆除所有设备，招标方不承担任何费用。