埋地式生活污水一体化处理装置

| 序号 | 项 目 |  | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  | 埋地式生活污水处理装置 |  |
| 2 | 设备型号 |  | JDWS-25T |  |
| 3 | 数量 |  | 1套 |  |
| 4 | 结构形式 |  | 一体化 |  |
| 5 | 本体材质 |  | Q235-A 钢板厚度为8 mm |  |
| 6 | 安装方式 |  | 室外埋地式 |  |
| 7 | 设备基础及承载要求 |  | 混凝土基础，承载要求：载荷不小于7 t/m2，设备顶部地面载荷不小于3 t/m2。 |  |
| 8 | 外形尺寸 |  | 13m×3m×3m×2件/套 |  |
| 9 | 设备重量 |  | 32 t |  |
| 10 | 主要 接口 规格 | 污水管 | DN100 |  |
|  |  | 空气管 | DN80 |  |
|  |  | 污泥管 | DN50 |  |
| 11 | 生物接触氧化池 |  | 停留时间5小时 |  |
| 12 | 沉淀池 |  | 停留时间2小时 |  |
| 13 | 污泥池 |  | 停留时间0.5小时 |  |
| 14 | 中间池 |  | 停留时间0.5小时 |  |
| 15 | 除锈处理 |  | 喷砂处理，表面无灼瘤，光滑无刺。 |  |
| 16 | 防腐措施 |  | 内表面采用环氧煤沥青5道防，外表面采用环氧煤沥青4道防。 |  |
| 17 | 供货范围 |  | 生活污水设备主体，控制系统及填料，曝气器，连结管道阀门等 |  |
| 18 | 设备运行噪音 |  | ≤60分贝 |  |

兼氧池技术参数一览表

| 序号 | 项 目 |  | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计流量 |  | 25 m3 |  |
| 2 | 总停留时间 |  | 1小时 |  |
| 3 | 池体有效容积 |  | 25 m3 |  |
| 4 | 填料 | 体积 | 18 m3 |  |
|  |  | 型式 | YTD-150弹性立体填料 |  |
|  |  | 比表面积 | 220 m2/m3 |  |
|  |  | 材质 | PP，纤维组合填料 |  |

氧化池技术参数一览表

| 序号 | 项 目 |  | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计流量 |  | 25 m3 |  |
| 2 | 接触氧化型式 |  | 完全混合式活性污泥法 |  |
| 3 | 总停留时间 |  | 5小时 |  |
| 4 | 池体有效容积 |  | 80 m3 |  |
| 5 | 填料 | 体积 | 100 m3 |  |
|  |  | 种类 | YTD-150弹性立体填料 |  |
|  |  | 比表面积 | 220 m2/m3 |  |
|  |  | 材质 | PP，纤维组合填料 |  |
| 6 | 曝气方式 |  | 膜片式微孔鼓风曝气 |  |
| 7 | 曝气设备 |  | 盘式膜片式微孔曝气器 |  |
| 8 | 曝气器材质 |  | ABS.三元乙丙胶橡胶组合件 |  |
| 9 | 曝气器主要技术参数 |  |  |  |
| 10 | 曝气器规格 |  | QMZM215 |  |
|  | 工作通气量 |  | 2-5 m3/h |  |
|  | 服务面积 |  | 0.4-0.8 m3/h。个 |  |
|  | 氧利用率 |  | 18.4-59% |  |
|  | 充氧能力 |  | 0.21-0.4 KgO2/h |  |
|  | 淹没水深 |  | 2-2.5 m |  |
|  | 溶解氧浓度 |  | 3 mg/L |  |
|  | 气水比 |  | 15:1 |  |
|  | 曝气器数量 |  | 84只/套 |  |
|  | 风机 |  | 2只/套 |  |

沉淀池技术参数一览表

| 序号 | 项 目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计流量 | 25m3/套 |  |
| 2 | 沉淀池型式 | 竖流式兼斜管填料 |  |
| 3 | 设计表面负荷 | 1 |  |
| 4 | 总停留时间 | 2小时 |  |
| 5 | 池体有效容积 | 25 m3/只×2 |  |

污泥池技术参数一览表

| 序号 | 项 目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥池有效容积 | 10 m3 |  |
| 2 | 进泥管管径 | DN80 |  |
| 3 | 出泥管管径 | DN50 |  |
| 4 | 空气管管径 | DN32 |  |

中间水池技术参数一览表

| 序号 | 项 目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间水池有效容积 | 10 m3 |  |
| 2 | 停留时间 | 0.6小时 |  |

提升泵等技术参数一览表

| 序号 | 项 目 |  | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵 | 型号 | QW65-25-10-2.2 | 一用一备 |
|  |  | 流量 | 25 |  |
|  |  | 扬程 | 10 |  |
|  |  | 单机功率 | 2.2 |  |
|  |  | 数量 | 2 |  |
| 2 | 污泥回流泵 | 型号 | QW65-25-10-2.2 | 一用一备 |
|  |  | 流量 | 25 |  |
|  |  | 扬程 | 10 |  |
|  |  | 单机功率 | 2.2 |  |
|  |  | 数量 | 2 |  |

说明：

1、本次施工包括涉及到的设备采购及设备安装、调试工作，均由中标方负责，属于交钥匙工程。