大海则煤矿生活用水取水工程

施工技术方案

编制单位：大海则煤矿地测科

编制时间：二〇二五年五月

项目名称：大海则煤矿生活用水取水工程

施工技术方案

编制人员：

审    核：

总    工：

生产技术部：

分管领导：

编制时间：2025年5月

| 大海则煤矿生活用水取水工程施工技术方案 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 2025年5月10日 |  |  | 编制单位 | 地测科 |  |
| 审批签字栏 |  |  |  |  |  |  |
| 部门 |  | 签 字 栏 | 日 期 | 部 门 | 签 字 栏 | 日 期 |
| 地 测 科 |  |  |  | 生 产 办 |  |  |
| 机 电 科 |  |  |  | 通 风 队 |  |  |
| 调 度 室 |  |  |  | 安 监 站 |  |  |
| 副 总 工 |  |  |  | 机电矿长 |  |  |
| 安全矿长 |  |  |  | 生产矿长 |  |  |
| 总工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 审批意见栏 |  |  |  |  |  |  |

大海则煤矿生活用水取水工程施工技术方案

- 一、项目建设背景及目标

为了缓解矿井生活用水不足的问题，计划将大海则煤矿3-1煤层采空区水引至地面进行净化处理，直接供生活区使用。设计在井下副暗斜井520m避险硐室处施工定向钻孔至3-1煤采空区，取采空区水；在地面施工管路钻孔至避险硐室，形成3-1煤采空区至地面生活区供水管网的取水工程。该项目共包含两部分：一是定向钻施工及孔口设施安装；二是地面施工管路钻孔、供水管路设备安装及孔口配套设施建设。项目先实施第一部分，若第一部分定向钻工程施工至目标位置后，涌水稳定后水量无法满足设计20m3/h的需求量，则取消施工第二部分工程项目。

- 二、项目预算

项目资金来源于大海则煤矿2025年专项资金计划程项目，该项目已于2025 年第八次总经理办公会通过。

- 三、技术要求

设计在井下副暗斜井520m处一号避险硐室内施工定向钻孔，终孔主孔位于原3-1煤大巷清水仓内，1#分支孔位于43302综采工作面采空区相对较低的位置，设计施工主孔长度为628m，1#分支孔长度为330m，终孔位置与避险硐室层间距为38m，钻孔仰角为3°19′，钻孔孔口安装套管10.5m，同时安装三通及闸阀。

设计地面施工管路钻孔，孔深约为94m，松散层孔径为550mm预计施工20m，松散层下入φ457mm护壁套管，基岩段孔径450mm预计施工74m，全孔下入φ377mm的套管，再下水管进行抽水。

井下一号避险硐室的定向钻钻孔套管和管路钻孔全封闭连接，使用法兰连接，中间安装管道泵及控制系统。

附：大海则煤矿生活用水取水工程施工设计图

- （一）定向钻孔技术及质量要求

1.定向钻孔设计要求

（1）开孔孔位偏差

孔位偏差：±0.5m；

倾角偏差：±0.2°；

方位偏差：±1.5°。

（2）靶区偏差

偏移量＜2m，与原大巷清水仓贯通和43302采空区底板指定范围贯通。

- 孔深结构

主孔设计深度为628m，分支孔位330m。

3.下套管及固管要求

孔口管采用无缝钢管，预先固结套管并安装闸阀，套管长度为10.5m，必须按规定进行耐压试验。

孔口管封固标准检测：要求固管压力不低于3MPa，稳定30min以上。

- (二)管路钻孔施工技术要求

管路钻孔：设计钻孔单孔深度为94m。松散层孔径为550mm预计施工20m，地表松散层及风化基岩段下入Φ457×10mm无缝套管，基岩段孔径450mm预计施工74m，全孔再下入Φ377×10mm无缝套管后采用M15水泥砂浆固井至地表；地面施工观察井，保证管路位于冻土层以下。

- 无缝钢管全部采用无缝焊接，且焊接必须进行探伤处理，确保焊接质量。

- 各管路套管焊接强度不小于Ⅲ级，焊缝高度≥5mm；套管安装完成后采用水泥砂浆填实外侧缝隙，保证不渗水、不漏沙、不透气。确保钻孔施工及管路安装完毕后充填密实，保证煤层上覆含水层中的水不涌入井下。工程所涉及到的钢构件均需进行防腐、防锈处理。钻孔上口钢板与钢管采用双面角焊连接，焊缝高度≥5mm；套管与孔壁间注入砂浆强度为M15;地面观察井混凝土强度等级为C25。

- 管路钻孔施工组织设计和施工过程中必须按照设计执行，钻孔施工倾角和方位，每钻进20m须测斜一次，钻孔终孔位置与设计位置误差不得超过300mm，要经常注意纠偏，防止终孔位置与设计位置之间出现偏差。

- 当钻孔与巷道贯通距离剩余10m时，要及时向矿方有关部门下达贯通通知书，保证安全施工。

- 钻孔地表均设计孔口基础台及观察井，基础台规格为2100*2100*1000mm，采用C25混凝土浇筑，并采用厚度为20mm、规格为1000*1000mm的钢板加8块肋板焊接固定，保护池深度为2500mm，保护池外露地表高度为300mm，保护池盖板为2200*2200*10mm钢板。

- 钻孔底部均设计采用厚度为20mm、规格为1500*1500mm的钢板加8块肋板焊接固定，4套规格为φ15.24*5000mm的锚索固定钢板。

- 管路系统不得出现漏水，壁厚为10mm，按设计留设闸阀。

- （三）现场条件及安全生产要求

1.钻场位置及尺寸

矿方负责钻场、水仓、沉淀池及排水沟施工并浇筑地坪；钻场标准化整治由施工方组织施工；现场施工结束后由施工方清理卫生杂物，确保文明卫生。

2.一通三防

矿方负责钻场供风；矿方负责提供便携仪瓦斯检测仪，施工方按规定使用，因施工方损坏的按价赔偿。

3.供电、供水、排水、通讯

供电：矿方负责将电缆敷设至钻场20m范围内，预留接线盒，凡与钻机施工有关的机电设备及电缆由施工方自备，自行连接至钻场；

供水：矿方负责供水管接口接至钻场20m范围内，供水出口水压不小于0.5MPa，施工方自备满足钻场供水需要管路，并按矿方敷设要求连接到供水管路上，保障钻场用水需求。

排水：矿方为施工方提供满足钻场排水需要水泵、管路，并连接到排水管路上，保障钻场积水及时排出，同时为施工方施工临时水仓。

通讯：矿方为施工方提供井下防爆电话及电话线。

特殊工种配备：施工方必须按要求配齐探放水、电工等特种作业人员，并配备带班人员和安全管理人员。

4.材料、设备运输

大功率定向钻机及配套开关电缆等，所有入井设备必须符合防爆要求，入井前必须向机电科领取设备入井许可证，设备能力满足设计钻孔深度。

吊装：矿方负责施工钻场吊装锚索，施工方应在设备入井前提供吊装锚索位置及数量。其他钻机稳固设备由施工方负责。

运输：施工方自行完善设备的倒运工作，设备倒运期间不得影响井下正常生产。

5.文明生产

钻场、排水区域内不得有积水，岩粉装袋并及时升井；施工方应按矿方提供尺寸规格制作施工牌板并规范悬挂；现场设备定置化管理，设备除锈并喷漆，外观整洁，严禁铁丝绑扎各类管路、连接等；电缆、管线横平竖直吊挂。

6.日常管理

施工方应服从矿方日常管理，组织人员进行安全培训，办理入井证；编制施工组织设计、安全技术措施并组织贯彻落实；接受矿方公司及上级管理部门监管；配合矿方开展钻场标准化创建工作和上级单位检查。

7.施工验收

钻场开工前进行安全评价，具备施工条件后方可开钻；单孔竣工后，由施工方报请矿方组织验收，一并提供施工过程资料、剖面图等，现场计算钻杆长度，确保达到设计要求。

8.堵孔处理

取水定向钻孔，施工完成后30天内，如出现堵孔现象，由施工单位免费进行疏通。

9.村民协调

施工单位根据占地面积与村民协调，落实用地补偿事宜。

10.其他

管理人员、工人食宿施工方自行安排，洗浴、办公可借用矿方设施；施工方应为人员配备满足国家规范及发包人要求的劳动防护用品及灯具等。

- 四、施工工期

要求定向钻施工期限为7天内完成，管路钻孔7天内完成，设备安装为5天，总工期不得超过30天。

- 五、施工单位投标的资质及材料

1.投标人应在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，提供有效的营业执照或事业法人登记证书;

2.业绩要求：2022年1月至投标截止日，投标人须至少具有已完成单项合同金额不少于300万元的地质勘探合同业绩2份，投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的用户证明扫描件，合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订日期、服务范围等信息；用户证明须由最终用户盖章，可以是验收证明或使用证明或回访记录或其他能证明合同标的物已履约完成的材料；

3.项目负责人资格：具有地质及水文地质相关专业高级职称；

4.投标人须提供《地质灾害防治单位资质证书》具有地质灾害评估和治理工程勘察设计甲级资质；

5.投标人提供法定代表人授权委托书（原件)、被授权人身份证（原件)，法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证。